## Форма 2
Форма №2
Приложение № 1 к акту № 2 от 28.02.2022 о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 06.12.2018 заключенного с ОАО ""СКЭК" на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в Промышленновском муниципальном районе
Значение показателей деятельости концессионера ОАО "СКЭК" в рамках договора концессии от 06.12.2018г узел теплоснабжения Промышленновский район за 2021 год
№ п/п | Наименование котельной | Адрес расположения |  | Показатели надежности объектов теплоснабжения | [14 empty] | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./км |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./1 Гкал/час |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство еденицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии на выработку и прередачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал |  |  |  |  | Удельный расход воды на выработку и прередачу тепловой энергии, м3/Гкал
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Котельные терморобот | Кемеровская область.Промышленовский район, с. Морозово, детский дом "Мечта" | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 1.81 | 1.81 | 15.8491 | 1.81 | - | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | - | 49.92 | 44.9 | 36.7756 | 49.92 | - | 0 | 0 | 0.094648 | 0.094648
2 |  | Кемеровская область.Промышленовский район пгт.Промышленная, ул.Песочная, 13, детский сад №4 | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 230.3 | 230.63 | 230.63 | 230.63 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 230.63 | 230.63 | 230.63 | 230.63 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 14.92 | 14.92 | 130.6455 | 14.92 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | 22.06 | 5.885 | 4.8201 | 4.8201 | - | 0 | 0 | 0.012405 | 0.012405
3 |  | Кемеровская область.Промышленовский район пгт.Промышленная, пер.Индустриальный, 13, детский сад "Радуга" | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 228.89 | 228.89 | 228.89 | 228.89 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 228.89 | 228.89 | 228.89 | 228.89 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 2.58 | 2.58 | 22.5915 | 2.58 | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - | 32.66 | 9.68 | 7.9285 | 7.9285 | - | 0 | 0 | 0.020405 | 0.020405
4 |  | Кемеровская область.Промышленовский район пгт.Промышленная, ул.Рабочая, 1, детский сад "Светлячок" | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 235.63 | 235.63 | 235.63 | 235.63 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | - | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 235.63 | 235.63 | 235.63 | 235.63 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 2.38 | 2.38 | 20.8402 | 2.38 | - | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | - | 27.38 | 9.222 | 7.5533 | 7.5533 | - | 0 | 0 | 0.01944 | 0.01944
5 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д.Каменка, детский сад | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | - | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 5.26 | 5.26 | 46.0587 | 5.26 | - | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | - | 43.13 | 8.5 | 6.962 | 6.962 | - | 0 | 0 | 0.017918 | 0.017918
6 |  | Кемеровская область.Промышленовский район, ст.Падунская, ул.Весенняя, 10, детский сад | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 4.51 | 4.51 | 39.4914 | 4.51 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | 36.56 | 6.7 | 5.4877 | 5.4877 | - | 0 | 0 | 0.014123 | 0.014123
7 |  | Кемеровская область.Промышленовский район, ст.Падунская, ул.Миронова, 1, коррекционная школа | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 235.74 | 235.74 | 235.74 | 235.74 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 235.74 | 235.74 | 235.74 | 235.74 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 0.75 | 0.75 | 6.5673 | 0.75 | - | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | - | 74.05 | 15.734 | 12.887 | 12.887 | - | 0 | 0 | 0.033167 | 0.033167
8 |  | Кемеровская область.Промышленовский район, с.Труд, ул.Советская, 2, детский сад | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 221.69 | 221.69 | 221.69 | 221.69 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | - | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 221.69 | 221.69 | 221.69 | 221.69 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 6.8 | 6.8 | 59.5435 | 6.8 | - | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | - | 48.2 | 8.021 | 6.5696 | 6.5696 | - | 0 | 0 | 0.016908 | 0.016908
9 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, п.Голубево, детский сад | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | - | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 4.94 | 4.94 | 43.2566 | 4.94 | - | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | - | 55.92 | 4.6 | 3.7677 | 3.7677 | - | 0 | 0 | 0.0096966 | 0.0096966
10 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д.Еремино, детский сад, СДК | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 229.72 | 229.72 | 229.72 | 229.72 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | - | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 229.72 | 229.72 | 229.72 | 229.72 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 35.39 | 35.39 | 309.8891 | 35.39 | - | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | - | 30.92 | 7.2 | 5.8972 | 5.8972 | - | 0 | 0 | 0.015177 | 0.015177
11 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д.Протопопово, детский сад, спортивная школа, школа, СДК | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 235.66 | 235.66 | 235.66 | 235.66 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | - | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 235.66 | 235.66 | 235.66 | 235.66 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 2.95 | 2.95 | 25.8314 | 2.95 | - | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | - | 67.95 | 31.64 | 25.9149 | 25.9149 | - | 0 | 0 | 0.066696 | 0.066696
12 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д.Труд, дом культуры | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 216.83 | 216.83 | 216.83 | 216.83 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | - | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 216.83 | 216.83 | 216.83 | 216.83 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 4.03 | 4.03 | 35.2883 | 4.03 | - | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | - | 40.07 | 4.9 | 4.0134 | 4.0134 | - | 0 | 0 | 0.010329 | 0.010329
13 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Каменка, ул. Федирко, 80а, дом культуры | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.26 | 11.0331 | 1.26 | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | - | - | 2.1 | 1.72 | 1.72 | - | - | 0 | 0.0044267 | 0.0044267
14 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Калинкино, ул. Школьная, 3-1, дом культуры | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 219.26 | 219.26 | 219.26 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 4.12 | 4.12 | 4.12 | - | - | 1.37 | 1.37 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 219.26 | 219.26 | 219.26 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 4.12 | 36.0764 | 4.12 | - | - | 1.37 | 1.37 | 1.37 | - | - | 2.7 | 2.2115 | 2.2115 | - | - | 0 | 0.0056915 | 0.0056915
15 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Уфимцево, ул. Молодежная, 10а, дом культуры | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.29 | 1.29 | 1.29 | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.29 | 11.2958 | 1.29 | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | - | - | 1.4 | 1.1467 | 1.1467 | - | - | 0 | 0.0029512 | 0.0029512
16 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Портнягино, ул. Школьная, 20, СК | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 0.87 | 0.87 | 0.87 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 222.07 | 222.07 | 222.07 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 0.87 | 7.6181 | 0.87 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | - | 2.1 | 1.72 | 1.72 | - | - | 0 | 0.0044267 | 0.0044267
17 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Шуринка, ДК | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 224.79 | 224.79 | 224.79 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.55 | 1.55 | 1.55 | - | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 224.79 | 224.79 | 224.79 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.55 | 13.5724 | 1.55 | - | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | - | - | 1.7 | 1.3924 | 1.3924 | - | - | 0 | 0.0035835 | 0.0035835
18 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Абышево, СДК, ФАП | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 224.79 | 224.79 | 224.79 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 13.56 | 13.56 | 13.56 | - | - | 8.81 | 8.81 | 8.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 224.79 | 224.79 | 224.79 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 13.56 | 118.7368 | 13.56 | - | - | 8.81 | 8.81 | 8.81 | - | - | 2.8 | 2.2934 | 2.2934 | - | - | 0 | 0.0059023 | 0.0059023
19 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Озерки, ул. Центральная, 63, ДК | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 224.74 | 224.74 | 224.74 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.55 | 1.55 | 1.55 | - | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 224.74 | 224.74 | 224.74 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.55 | 13.5724 | 1.55 | - | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | - | - | 1.65 | 1.3514 | 1.3514 | - | - | 0 | 0.0034781 | 0.0034781
20 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Васьково, ул. Центральная, 55, ДК | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 223.82 | 223.82 | 223.82 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.55 | 1.55 | 1.55 | - | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 223.82 | 223.82 | 223.82 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | - | 1.55 | 13.5724 | 1.55 | - | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | - | - | 1.65 | 1.3514 | 1.3514 | - | - | 0 | 0.0034781 | 0.0034781
21 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Васьково, ул. Центральная, 55, ДК | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 221.5 | 221.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 221.5 | 221.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0.51 | 0.51 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0
22 |  | Кемеровская область. Промышленовский район, д. Васьково, ул. Центральная, 55, ДК | план | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 221.5 | 221.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 221.5 | 221.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0.51 | 0.51 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0
23 | теплотрассы | пгт. Промышленная. Строительство теплотрассы 2Ду200 от УТ8 до ТК10. Закольцовка между котельными №2 и №1. | план | bar: Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./км 2017 to Удельный расход воды на выработку и прередачу тепловой энергии, м3/Гкал 2021
|  |  | факт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | пгт. Промышленная. Строительство теплотрассы 2Ду200 от УТ41 до УТ91. Закольцовка между котельными №1 и №4. | план | bar: Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./км 2017 to Удельный расход воды на выработку и прередачу тепловой энергии, м3/Гкал 2021
|  |  | факт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  | план | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 231.1 | 228.57 | 227.6 | 227.6 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 86.3 | 112.07 | 112.1 | 112.07 | - | 84.43 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 231.1 | 228.57 | 227.6 | 227.6 | - | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - | 86.3 | 112.07 | 112.1 | 853 | - | 84.43 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | - | 44.07 | 40.62 | 33.2701 | 43.39 | - | 0 | 0 | 0.085626 | 0.09