КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «    26       »               мая                2025  г № 525-П

пгт. Промышленная

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Промышленновского муниципального округа                                         на 2025 год и на перспективу до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

- Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Промышленновского муниципального округа на 2025 год и на перспективу до 2035 года.

2Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованию в районной газете «Эхо».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А Зарубина.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. А.С. Репкина

тел. 7-14-78

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Промышленновского муниципального округа на 2025 год и на перспективу до 2035 года

(актуализация по состоянию на 2025 год)

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030» Директор	/А.А. Веретенников/

Красноярск, 2025

# Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	11

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского

округа на эксплуатационные зоны	11

    - Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не

охваченных централизованными системами водоснабжения	12

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем

водоснабжения	15

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных

сооружений	15

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям

обеспечения нормативов качества воды	32

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии,

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора

(давления)	53

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	58

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и

безопасность воды	61

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы	62

    - Описание существующих технических и технологических решений по

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения

вечномерзлых грунтов	62

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	62

  - НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ	63

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей

развития централизованных систем водоснабжения	63

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов,

городских округов	63

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	65

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и

транспортировке	65

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального

водопотребления)	73

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные

нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	88

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих

нормативах потребления коммунальных услуг	99

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	107

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	108

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов,

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и

структуры застройки	110

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы	133

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	133

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	137

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения,

промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами	145

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	145

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный -

баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)	146

    - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о

перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых

объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	146

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей

организации	189

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	190

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		190

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	190

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах системы водоснабжения	191

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	191

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	192

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	193

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных

башен	193

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	193

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	193

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	193

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	193

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов,

используемых в водоподготовке (хлор и др.)	193

  - ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	194

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	194

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	195

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	197

    - Показатели качества воды	197

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	198

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь

воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	201

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	201

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	202

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	203

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	203

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	203

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных

сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание

локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	206

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	209

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	209

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы

водоотведения	209

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы

водоотведения и их управляемости	210

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему

водоотведения на окружающую среду	211

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных

централизованной системой водоотведения	212

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы

водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	214

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем

водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные

централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных

сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	214

  - БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	215

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	215

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	215

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

.	215

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	216

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	218

  - ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	221

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в

централизованную систему водоотведения	221

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	222

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам

сооружений водоотведения с разбивкой по годам	222

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	225

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы

водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	225

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	226

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей

развития централизованной системы водоотведения	226

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	226

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

.	227

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	227

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах

организаций, осуществляющих водоотведение	227

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых

площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	227

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной

системы водоотведения	228

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы

водоотведения	229

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ	230

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по

охране окружающей среды	230

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	230

  - ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	231

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	234

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	235

    - Показатели очистки сточных вод	236

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных

вод	236

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	237

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	238

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА	239

Приложение №1	240

Приложение №2	285

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2035 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011

№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84*»;

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (с Изменением №1, №2);

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий СНИП 2.04.01-85*" (с Изменением №1, №2);

- технического задания на разработку схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

# ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения — это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, предназначенных для забора, очистки, и транспортировки потребителям воды заданного качества в требуемых количествах и под необходимым напором. При этом централизованная система водоснабжения является основой надежного и устойчивого водообеспечения потребителей.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Таким образом, территорию МО Промышленновский муниципальный округ можно условно разделить на 2 эксплуатационные зоны:

### Таблица 1.1.1.1 - Организации участвующие в структуре водоснабжения МО

| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПКС» | - Забор воды со скважин - Транспортировка ХВС | п. 210 км с. Абышево д. Байрак с. Берёзово с. Ваганово д. Васьково п. Восход п. Голубево д. Денисовка д. Еремино с. Журавлёво п. Иваново-Родионовский д. Калинкино д. Калтышино д. Каменка д. Касимовка д. Колычево п.ст. Контрольная д. Корбелкино с. Краснинское с. Лебеди с. Морозово п. Нагорный р. Новый Исток |

| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д. Озерки п. Октябрьский с. Окунево п.ст. Падунская д. Пархаевка п. Первомайский п. Плотниково д. Подкопенная д. Пор-Искитим д. Портнягино д. Прогресс пгт Промышленная д. Протопопово д. Пушкино д. Пьяново п. Ранний п. Соревнование д. Тарабарино с. Тарасово п. Тарсьма с. Титово с. Труд д. Усть-Каменка д. Усть-Тарсьма д. Уфимцево д. Ушаково п. Цветущий д. Шуринка |
| 2 | ОАО «СКЭК» | - Производство ГВС - Транспортировка ГВС | п. Плотниково с. Ваганово |

    - Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент сведения об охвате населения централизованной системой водоснабжения, следующие:

в Промышленновском городском поселении - 95%; в Вагановском сельском поселении - 100%;

в Калинкинском сельском поселении - 100%; в Лебедевском сельском поселении - 100%;

в Окуневском сельском поселении - 100%; в Падунском сельском поселении - 100%;

в Плотниковском сельском поселении - 70%; в Пушкинском сельском поселении - 100%;

в Тарабаринском сельском поселении - 100%; в Тарасовском сельском поселении - 100%;

в Титовском сельском поселении - 100%.

Население, проживающее в домах необорудованных внутренним водопроводом, осуществляет разбор воды из уличных водоразборных колонок.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых

водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем

### водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В муниципальном образовании Промышленновский муниципальный округ существуют 100 технологических зон холодного и 2 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.1.3.1 - Технологические зоны централизованного водоснабжения МО

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПКС» | ХВС | - Скважина №7799* (№1) - Скважина №7800* (№2) - Скважина №7801* (№3) - Скважина №7802* (№4) - Скважина №7803* (№5) - Скважина №6/7804* - Скважина №7/7805* - Скважина №8/7806* - Скважина №9/7807* - Скважина №10/7808* | п. Плотниково |
|  |  |  | - Скважина №7809 | п. Соревнование |
|  |  |  | - Скважина №7810 | д. Колычево |
|  |  |  | - Скважина №7811 | п. Восход |
|  |  |  | - Скважина №6280 | п. Первомайский |
|  |  |  | - Скважина №8297 | п. Нагорный |
|  |  |  | - Скважина №3863 | с. Журавлёво |
|  |  |  | - Скважина №6792 - Скважина №6793 - Скважина №6795 | с. Ваганово |
|  |  |  | - Скважина №7494 | д. Прогресс |
|  |  |  | - Скважина №7776 - Скважина №7775 - Скважина №4837 | с. Краснинское |
|  |  |  | - Скважина №7758 | д. Пушкино |
|  |  |  | - Скважина №1087 | д. Пархаевка |
|  |  |  | - Скважина №7759 - Скважина №6202 | д. Каменка |
|  |  |  | - Скважина №6780 | п. Иваново- Родионовский |

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Скважина №4836 | с. Труд |
|  |  |  | - Скважина №3860 | д. Байрак |
|  |  |  | - Скважина №2815 | с. Морозово |
|  |  |  | - Скважина №5869 | д. Еремино |
|  |  |  | - Скважина №7755 | д. Тарабарино |
|  |  |  | - Скважина №7756 - Скважина №1422 | д. Протопопово |
|  |  |  | - Скважина №6285 | п. Цветущий |
|  |  |  | - Скважина №7757 | п.ст. Контрольная |
|  |  |  | - Скважина №4830 - Скважина №3616 | д. Уфимцево |
|  |  |  | - Скважина №7896 - Скважина №7902 | д. Пор-Искитим |
|  |  |  | - Скважина №7901 - Скважина №7895 | д. Корбелкино |
|  |  |  | - Скважина №7892 - Скважина №7893 | с. Лебеди |
|  |  |  | - Скважина №7894 | д. Подкопенная |
|  |  |  | - Скважина №994 - Скважина №4052 - Скважина №7898 | д. Пьяново |
|  |  |  | - Скважина №3083 - Скважина №4966 - Скважина №6196 - Скважина №6282 - Скважина №7890 - Скважина №7891 - Скважина №7899 - Скважина №7907 | с. Окунево |
|  |  |  | - Скважина №3620 | п. Ранний |
|  |  |  | - Скважина №7900 | р. Новый Исток |
|  |  |  | - Скважина №7918 - Скважина №7917 | д. Озерки |
|  |  |  | - Скважина №7921 - Скважина №7922 | с. Берёзово |
|  |  |  | - Скважина №7919 | д. Денисовка |
|  |  |  | - Скважина №4829 - Скважина №4608 - Скважина №8298 | п.ст. Падунская |
|  |  |  | - Скважина №4047 - Скважина №7912 | д. Васьково |
|  |  |  | - Скважина №7920 | с. Абышево |
|  |  |  | - Скважина №7924 | д. Калинкино |
|  |  |  | - Скважина №7910 - Скважина №7911 | д. Ушаково |

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Скважина №7923 | д. Портнягино |
|  |  |  | - Скважина №8218 | п. Октябрьский |
|  |  |  | - Скважина №7944 - Скважина №7945 - Скважина №7946 - Скважина №7947 - Скважина №7948 | с. Тарасово |
|  |  |  | - Скважина №7949 | п. Голубево |
|  |  |  | - Скважина №7950 | д. Шуринка |
|  |  |  | - Скважина №3090 | д. Калтышино |
|  |  |  | - Скважина №5989 | д. Усть-Каменка |
|  |  |  | - Скважина №7940 - Скважина №4496 | д. Усть-Тарсьма |
|  |  |  | - Скважина №7941 - Скважина №7942 | с. Титово |
|  |  |  | - Скважина №967 | п. Тарсьма |
|  |  |  | - Скважина №7ц (6921) №19 - Скважина №п5 (7208) №20 - Скважина №п7 (7209) №21 - Скважина №п4(7207) №22 - Скважина №1 - Скважина №4 - Скважина №5 - Скважина №6 - Скважина №9 - Скважина №10 - Скважина №15 | пгт Промышленная |
| 2 | ОАО «СКЭК» | ГВС | - Котельная №13 | с. Ваганово |
|  |  |  | - Котельная №19 | п. Плотниково |

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение в МО Промышленновский муниципальный округ осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения, а также для технических нужд (резервные скважины пгт. Промышленная). Общее количество водозаборных сооружений и их технологические параметры представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.1.4.1.1 - Технологические параметры источников

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Состояние источника | Год ввода источника | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7799* (№1) | п. Плотниково | В 1 км ЮЗ п. Плотниково, 0,51км СЗ дамбы пруда | Работа | 1988 | 0 | 140 |
| 2 | Скважина №7800* (№2) | п. Плотниково | в 1,9 км ЮЗ п. Плотниково. 0,6км СЗ дамбы пруда | Работа | 1989 | 900 | 120 |
| 3 | Скважина №7801* (№3) | п. Плотниково | 2,4 км ЮЗ п. Плотниково, 0,2км СЗ дамбы пруда | Работа | 1978 | 0 | 120 |
| 4 | Скважина №7802* (№4) | п. Плотниково | 0,8 км ЮЗ п. Плотниково, 0,24км С дамбы пруда | Работа | 1989 | 0 | 120 |
| 5 | Скважина №7803* (№5) | п. Плотниково | 0,8 км ЮЗ п. Плотниково, 0,2км С дамбы пруда | Работа | 1998 | 0 | 120 |
| 6 | Скважина №6/7804* | п. Плотниково | ул. Советская, 1а | Работа | 1986 | 0 | 120 |
| 7 | Скважина №7/7805* | п. Плотниково | территория МЧС | Работа | 1991 | 25 | 120 |
| 8 | Скважина №8/7806* | п. Плотниково | ул. Почтовая, 122в | Работа | 1989 | 0 | 140 |
| 9 | Скважина №9/7807* | п. Плотниково | ул. Вокзальная, 1в | Работа | 1994 | 0 | 125 |
| 10 | Скважина №10/7808* | п. Плотниково | 0,3км СВ от ул. Новостройка | Работа | 2013 | 0 | 100 |
| 11 | Скважина №7809 | п. Соревнование | ул. Береговая, 41 | Работа | 1970 | 15 | 120 |
| 12 | Скважина №7810 | д. Колычево | ул.50 лет Победы, 12б | Работа | 1991 | 26 | 150 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Состояние источника | Год ввода источника | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  |  |  |
| 13 | Скважина №7811 | п. Восход | 0,5 км от п. Восход | Работа | 1989 | 0 | 100 |
| 14 | Скважина №6280 | п. Первомайский | ул. Новая | Работа | 1988 | 25 | 90 |
| 15 | Скважина №8297 | п. Нагорный | в 35 м от ул. Нагорная | Работа | 1970 | 25 | 120 |
| 16 | Скважина №3863 | с. Журавлево | ул. Весенняя, 1б | Работа | 1971 | 25 | 66 |
| 17 | Скважина №6792 | с. Ваганово | ул. Новая | Работа | 1967 | 20 | 70 |
| 18 | Скважина №6793 | с. Ваганово | ул. Центральная | Работа | 1970 | 0 | 98 |
| 19 | Скважина №6795 | с. Ваганово | ул. Таежная | Работа | 1981 | 0 | 98 |
| 20 | Скважина №7494 | д. Прогресс | 3,9 км СЗ д. Прогресс | Работа | 2013 | 5 | 130 |
| 21 | Скважина №7776 | с. Краснинское | ул. Буровая | Работа | 1962 | 20 | 90 |
| 22 | Скважина №7775 | с. Краснинское | ул. Совхозная | Работа | 1970 | 27 | 100 |
| 23 | Скважина №4837 | с. Краснинское | ул. Молодежная | Работа | 1977 | 32 | 90 |
| 24 | Скважина №7758 | д. Пушкино | за пределами тракторных гаражей примерно в 120 м | Работа | 1981 | 9 | 100 |
| 25 | Скважина №1087 | д. Пархаевка | ул. Луговая | Работа | 1964 | 20 | 80 |
| 26 | Скважина №7759 | д. Каменка | ул. Зеленая (в 260м по направлению на юго- восток от ул. Федирко 80Б, левобережье р. Каменка) | Работа | 1953 | 56 | 104 |
| 27 | Скважина №6202 | д. Каменка | ул. Федирко (в колхозе) | Работа | 1987 | 0 | 100 |
| 28 | Скважина №6780 | п. Иваново- Радионовский | ул. Сибирская, за пределами участка дома № 16 примерно в 450 м | Работа | 1988 | 50 | 90 |
| 29 | Скважина №4836 | с. Труд | ул. Юбилейная, 19 | Работа | 1977 | 25 | 80 |
| 30 | Скважина №3860 | п. Байрак | пер. Школьный, 4 | Работа | 1971 | 50 | 54,5 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Состояние источника | Год ввода источника | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  |  |  |
| 31 | Скважина №2815 | с. Морозово | ул. Полевая, 5а | Работа | 1968 | 25 | 74,7 |
| 32 | Скважина №5869 | д. Еремино | пер. Школьный, 9 | Работа | 1985 | 25 | 82 |
| 33 | Скважина №7755 | д. Тарабарино | пер. Гаражный, 7 | Работа | 1974 | 20 | 95 |
| 34 | Скважина №7756 | д. Протопопово | ул. Инская, 44 | Работа | 1965 | 0 | 73 |
| 35 | Скважина №1422 | д. Протопопово | ул. Инская, 53 | Работа | 1964 | 0 | 100 |
| 36 | Скважина №6285 | п. Цветущий | ул. Центральная, 22а | Резерв | 1989 | 0 | 100 |
| 37 | Скважина №7757 | ст. Контрольная | ул. Железнодорожная, 8 | Резерв | 1955 | 0 | 51,5 |
| 38 | Скважина №4830 | д. Уфимцево | ул. Садовая, 15А | Работа | 1977 | 20 | 70 |
| 39 | Скважина №3616 | д. Уфимцево | ул. Школьная, 29А | Работа | 1970 | 50 | 65 |
| 40 | Скважина №7896 | д. Пор-Искитим | ул. Школьная, 22А | Работа | 1986 | 40 | 84 |
| 41 | Скважина №7902 | д. Пор-Искитим | ул. Школьная, 8А | Работа | 1984 | 0 | 80 |
| 42 | Скважина №7901 | д. Корбелкино | ул. Центральная, 35А | Резерв | 1985 | 0 | 70 |
| 43 | Скважина №7895 | д. Корбелкино | ул. Центральная, 2А | Работа | 1987 | 20 | 80 |
| 44 | Скважина №7892 | с. Лебеди | ул. Весенняя, 63А | Работа | 1988 | 24 | 80 |
| 45 | Скважина №7893 | с. Лебеди | ул. Набережная, 59А | Работа | 1983 | 31,16 | 80 |
| 46 | Скважина №7894 | д. Подкопенная | ул. Новая, 3 | Работа | 1987 | 20 | 70 |
| 47 | Скважина №994 | д. Пьяново | ул. Крайняя (130 м на юг от дома по ул. Коммунистическая, 39 | Работа | 1963 | 0 | 67 |
| 48 | Скважина №4052 | д. Пьяново | ул. Шилинская (130 м на юг от дома по ул. Коммунистическая, 189) | Работа | 1972 | 0 | 65 |
| 49 | Скважина №7898 | д. Пьяново | ул.Центральная (130м на Ю-З по ул. Алтайская) | Работа | 1963 | 20 | 70 |
| 50 | Скважина №3083 | с. Окунево | на территории | Работа | 1968 | 15 | 51 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Состояние источника | Год ввода источника | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  |  |  |
|  |  |  | нефтебазы, (150м на юг от дома пер.Вокзальный 6Б) |  |  |  |  |
| 51 | Скважина №4966 | с. Окунево | ул. Центральная, 168, (400 м от ул. Центральная, 169) | Работа | 1978 | 0 | 80 |
| 52 | Скважина №6196 | с. Окунево | на территории заготзерно, (на территории заготзерно (75 м на С-В от дома по ул. Урожайная, 7 ) | Работа | 1986 | 0 | 120 |
| 53 | Скважина №6282 | с. Окунево | пер. Центральный, 3, ( 75 м наС-В от дома по ул. Колхозная, 23) | Резерв | 1989 | 0 | 100 |
| 54 | Скважина №7890 | с. Окунево | остановочная платформа 210 км | Резерв | 1969 | 0 | 8 |
| 55 | Скважина №7891 | с. Окунево | ул. Береговая, 10А | Работа | 1979 | 50 | 50 |
| 56 | Скважина №7899 | с. Окунево | ул. Станционная, 12а, (75м от здания вокзала ул. Станционная, 17) | Работа | 1985 | 15 | 70 |
| 57 | Скважина №7907 | с. Окунево | ул. Станционная, 12 (70 м от здания вокзала по ул. Станционная, 13) | Работа | 2000 | 0 | 60 |
| 58 | Скважина №3620 | п. Ранний | (190м на восток от дома по ул. Центральная, 4) | Работа | 1970 | 0 | 82 |
| 59 | Скважина №7900 | рзд. Новый Исток | 190м на С-В от дома по ул. Молодежная, 2 | Работа | 19764 | 0 | 84,23 |
| 60 | Скважина №7918 | д. Озерки | ул. Молодежная, 27 | Работа | 1964 | 34 | 117 |
| 61 | Скважина №7917 | д. Озерки | ул. Школьная, 1А | Работа | 1969 | 22 | 97 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Состояние источника | Год ввода источника | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  |  |  |
| 62 | Скважина №7921 | с. Березово | ул. Весенняя, 2А | Работа | 1970 | 22 | 100 |
| 63 | Скважина №7922 | с. Березово | ул. Заречная, 34А | Работа | 1966 | 6,4 | 62 |
| 64 | Скважина №7919 | д. Денисовка | ул. Центральная, 6А | Работа | 1964 | 36 | 82 |
| 65 | Скважина №4829 | ст. Падунская | ул. Миронова, 2А | Резерв | 1976 | 0 | 59 |
| 66 | Скважина №4608 | ст. Падунская | ул. Вокзальная, 15 | Резерв | 1975 | 0 | 92 |
| 67 | Скважина №4047 | д. Васьково | ул. Коммунистическая, 10А | Работа | 1972 | 30 | 51 |
| 68 | Скважина №7912 | д. Васьково | ул. Садовая, 19 | Работа | 1975 | 36 | 75 |
| 69 | Скважина №7920 | д. Абышево | ул. Молодежная, 1А | Работа | 1971 | 25 | 67 |
| 70 | Скважина №8298 | ст. Падунская | 100 м от ул. Центральная, 35А | Работа | 2020 | 50 | 92 |
| 71 | Скважина №7924 | д. Калинкино | ул. Набережная | Работа | 1991 | 18 | 100 |
| 72 | Скважина №7910 | д. Ушаково | ул. Новая, в 730 м севернее автомобильного моста через р. Каменка | Работа | 1982 | 10 | 100 |
| 73 | Скважина №7911 | д. Ушаково | ул. Заречная, в 530 м восточнее автомобильного моста через р. Каменка | Работа | 1982 | 10 | 100 |
| 74 | Скважина №7923 | д. Портнягино | ул. Молодежная | Работа | 1984 | 20 | 80 |
| 75 | Скважина №8218 | п. Октябрьский | ул. Школьная, 1б | Работа | 2010 | 8 | 100 |
| 76 | Скважина №7944 | с. Тарасово | ул. Полевая | Работа | 1983 | 20 | 80 |
| 77 | Скважина №7945 | с. Тарасово | ул. Центральная, 0,3км СЗ русла р. Тарсьма | Работа | 1979 | 0 | 130 |
| 78 | Скважина №7946 | с. Тарасово | на территории училища | Работа | 1988 | 0 | 70 |
| 79 | Скважина №7947 | с. Тарасово | ул. Заречная | Работа | 2002 | 20 | 70 |
| 80 | Скважина №7948 | с. Тарасово | ул. Центральная, 0,4км | Работа | 2012 | 0 | 59 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Состояние источника | Год ввода источника | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  |  |  |
|  |  |  | ЮЗ русла р. Тарсьма |  |  |  |  |
| 81 | Скважина №7949 | с. Голубево | ул. Молодежная | Работа | 1975 | 21 | 70 |
| 82 | Скважина №7950 | д. Шуринка | ул. Баклыкова | Работа | 1985 | 25 | 100 |
| 83 | Скважина №3090 | д. Калтышино | правобережный склон р. Исток, 0,1 км В ее русла | Работа | 1965 | 20 | 70 |
| 84 | Скважина №5989 | с. Усть-Каменка | ул. Центральная, 2 | Работа | 1985 | 16 | 120 |
| 85 | Скважина №7940 | д. Усть-Тарсьма | ул. Зеленая, 13 | Работа | 1959 | 28 | 50 |
| 86 | Скважина №4496 | д. Усть-Тарсьма | ул. Береговая, 55 | Работа | 1975 | 16 | 80 |
| 87 | Скважина №7941 | с. Титово | ул. Колхозная, 21 | Работа | 1971 | 28 | 120 |
| 88 | Скважина №7942 | с. Титово | ул. Озерная | Работа | 2009 | 144 | 100 |
| 89 | Скважина №967 | ст. Тарсьма | тяговая подстанция | Работа | 1960 | 10 | 60 |
| 90 | Скважина №7ц (6921) №19 | пгт. Промышленная | 1,726 км на С-В от жилого дома №2 по ул. Речной | Работа | 2000 | 1000 | 135 |
| 91 | Скважина №п5 (7208) №20 | пгт. Промышленная | 1,425 км на С-В от жилого дома №2 по ул. Речной | Работа | 2000 | 0 | 110 |
| 92 | Скважина №п7 (7209) №21 | пгт. Промышленная | 2,320 км на С-В от жилого дома №2 по ул. Речной | Работа | 2000 | 0 | 135 |
| 93 | Скважина №п4(7207) №22 | пгт. Промышленная | 1,004 км на С-В от жилого дома №2 по ул. Речной | Работа | 2001 | 0 | 125 |
| 94 | Скважина №1 | пгт. Промышленная | ул. Коммунистическая, 19В | Резерв | 1988 | 0 | 120 |
| 95 | Скважина №4 | пгт. Промышленная | ул. Рабочая, 5А | Резерв | 1960 | 0 | 120 |
| 96 | Скважина №5 | пгт. | ул. Береговая, 12Б | Резерв | 1960 | 0 | 100 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Состояние источника | Год ввода источника | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  |  |  |
|  |  | Промышленная |  |  |  |  |  |
| 97 | Скважина №6 | пгт. Промышленная | ул. Цветочная, 16Б | Резерв | 1989 | 0 | 120 |
| 98 | Скважина №9 | пгт. Промышленная | ул. Береговая, 8Б | Резерв | 1965 | 0 | 100 |
| 99 | Скважина №10 | пгт. Промышленная | ул. Красноармейская, 65А | Резерв | 1970 | 0 | 120 |
| 100 | Скважина №15 | пгт. Промышленная | ул. Партизанская, 53А | Резерв | 1989 | 0 | 130 |

Таблица 1.1.4.1.2 - Оборудование на источниках

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
| 1 | Скважина №7799* (№1) | п. Плотниково | В 1 км ЮЗ п. Плотниково, 0,51км СЗ дамбы пруда | ЭЦВ 8-25- 100 | Работа | 11,0000 | 25,0000 | 100,0000 | 2024 |
| 2 | Скважина №7800* (№2) | п. Плотниково | в 1,9 км ЮЗ п. Плотниково. 0,6км СЗ дамбы пруда | ЭЦВ 8-25- 150 | Работа | 16,0000 | 25,0000 | 150,0000 | 2023 |
| 3 | Скважина №7801* (№3) | п. Плотниково | 2,4 км ЮЗ п. Плотниково, 0,2км СЗ дамбы пруда | ЭЦВ 8-25- 150 | Работа | 16,0000 | 25,0000 | 150,0000 | 2024 |
| 4 | Скважина №7802* (№4) | п. Плотниково | 0,8 км ЮЗ п. Плотниково, | ЭЦВ 5-15- 120 | Работа | 9,2000 | 15,0000 | 120,0000 | 2025 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
|  |  |  | 0,24км С дамбы пруда |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Скважина №7803* (№5) | п. Плотниково | 0,8 км ЮЗ п. Плотниково, 0,2км С дамбы пруда | ЭЦВ 8-25- 150 | Работа | 16,0000 | 25,0000 | 150,0000 | 2023 |
| 6 | Скважина №6/7804* | п. Плотниково | ул. Советская, 1а | ЭЦВ 6-10- 100 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 100,0000 | 2023 |
| 7 | Скважина №7/7805* | п. Плотниково | территория МЧС | ЭЦВ 5-15- 120 | Работа | 9,2000 | 15,0000 | 120,0000 | 2023 |
| 8 | Скважина №8/7806* | п. Плотниково | ул. Почтовая, 122в | ЭЦВ 5-10- 100 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 100,0000 | 2025 |
| 9 | Скважина №9/7807* | п. Плотниково | ул. Вокзальная, 1в | ЭЦВ 4-8- 110 | Работа | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 10 | Скважина №10/7808* | п. Плотниково | 0,3км СВ от ул. Новостройка | ЭЦВ 4-8- 110 | Работа | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 11 | Скважина №7809 | п. Соревнование | ул. Береговая, 41 | ЭЦВ 5-10- 162 | Работа | 7,5000 | 10,0000 | 162,0000 | 2025 |
| 12 | Скважина №7810 | д. Колычево | ул.50 лет Победы, 12б | ЭЦВ 4-8- 110 | Работа | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 13 | Скважина №7811 | п. Восход | 0,5 км от п. Восход | ЭЦВ 4-10- 73 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 73,0000 | 2024 |
| 14 | Скважина №6280 | п. Первомайский | ул. Новая | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2023 |
| 15 | Скважина №8297 | п. Нагорный | в 35 м от ул. Нагорная | ЭЦВ 5-6,5- 120 | Работа | 4,0000 | 6,5000 | 120,0000 | 2022 |
| 16 | Скважина №3863 | с. Журавлево | ул. Весенняя, 1б | ЭЦВ 6-10- 80 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 80,0000 | 2020 |
| 17 | Скважина | с. Ваганово | ул. Новая | ЭЦВ 5-6,5- | Работа | 4,0000 | 6,5000 | 120,0000 | - |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
|  | №6792 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 18 | Скважина №6793 | с. Ваганово | ул. Центральная | ЭЦВ 4-10- 73 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 73,0000 | 2024 |
| 19 | Скважина №6795 | с. Ваганово | ул. Таежная | ЭЦВ 6-10- 100 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 100,0000 | 2024 |
| 20 | Скважина №7494 | д. Прогресс | 3,9 км СЗ д. Прогресс | ЭЦВ 4-10- 110 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 110,0000 | - |
| 21 | Скважина №7776 | с. Краснинское | ул. Буровая | ЭЦВ 4-10- 65 | Работа | 3,0000 | 10,0000 | 65,0000 | 2023 |
| 22 | Скважина №7775 | с. Краснинское | ул. Совхозная | ЭЦВ 5-7- 135 | Работа | 4,0000 | 7,0000 | 135,0000 | 2024 |
| 23 | Скважина №4837 | с. Краснинское | ул. Молодежная | ЭЦВ 6-10- 100 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 100,0000 | 2021 |
| 24 | Скважина №7758 | д. Пушкино | за пределами тракторных гаражей примерно в 120 м | ЭЦВ 5-10- 135 | Работа | 7,5000 | 10,0000 | 135,0000 | 2024 |
| 25 | Скважина №1087 | д. Пархаевка | ул. Луговая | ЭЦВ 6-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2025 |
| 26 | Скважина №7759 | д. Каменка | ул. Зеленая (в 260м по направлению на юго-восток от ул. Федирко 80Б, левобережье р. Каменка) | ЭЦВ 4-8- 110 | Работа | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 27 | Скважина №6202 | д. Каменка | ул. Федирко (в колхозе) | ЭЦВ 5-10- 100 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 100,0000 | 2025 |
| 28 | Скважина №6780 | п. Иваново- Радионовский | ул. Сибирская, за пределами участка | ЭЦВ 6-10- 140 | Работа | 6,3000 | 10,0000 | 140,0000 | 2021 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
|  |  |  | дома № 16 примерно в 450 м |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Скважина №4836 | с. Труд | ул. Юбилейная, 19 | ЭЦВ 4-8- 110 | Работа | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2023 |
| 30 | Скважина №3860 | п. Байрак | пер. Школьный, 4 | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2024 |
| 31 | Скважина №2815 | с. Морозово | ул. Полевая, 5а | ЭЦВ 4-8- 110 | Работа | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2023 |
| 32 | Скважина №5869 | д. Еремино | пер. Школьный, 9 | ЭЦВ 6-10- 100 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 100,0000 | 2019 |
| 33 | Скважина №7755 | д. Тарабарино | пер. Гаражный, 7 | ЭЦВ 4-8-80 | Работа | 3,0000 | 8,0000 | 80,0000 | 2024 |
| 34 | Скважина №7756 | д. Протопопово | ул. Инская, 44 | ЭЦВ 4-8- 110 | Работа | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 35 | Скважина №1422 | д. Протопопово | ул. Инская, 53 | ЭЦВ 6-10- 110 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 110,0000 | 2022 |
| 36 | Скважина №6285 | п. Цветущий | ул. Центральная, 22а | ЭЦВ 6-10- 120 | Резерв | 5,5000 | 10,0000 | 120,0000 | - |
| 37 | Скважина №7757 | ст. Контрольная | ул. Железнодорожная, 8 | ЭЦНВ 6- 72-75 | Резерв | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 | - |
| 38 | Скважина №4830 | д. Уфимцево | ул. Садовая, 15А | ЭЦВ 6-10- 80 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 80,0000 | - |
| 39 | Скважина №3616 | д. Уфимцево | ул. Школьная, 29А | ЭЦВ 5-6,5- 120 | Работа | 4,0000 | 6,5000 | 120,0000 | 2021 |
| 40 | Скважина №7896 | д. Пор- Искитим | ул. Школьная, 22А | ЭЦВ 5-15- 120 | Работа | 9,2000 | 15,0000 | 120,0000 | 2024 |
| 41 | Скважина | д. Пор- | ул. Школьная, 8А | ЭЦВ 5-7- | Работа | 4,0000 | 7,0000 | 135,0000 | 2025 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
|  | №7902 | Искитим |  | 135 |  |  |  |  |  |
| 42 | Скважина №7901 | д. Корбелкино | ул. Центральная, 35А | ЭЦВ 5-6,5- 80 | Резерв | 3,0000 | 6,5000 | 80,0000 | - |
| 43 | Скважина №7895 | д. Корбелкино | ул. Центральная, 2А | ЭЦВ 5-6,5- 80 | Работа | 3,0000 | 6,5000 | 80,0000 | - |
| 44 | Скважина №7892 | с. Лебеди | ул. Весенняя, 63А | ЭЦВ 6-10- 110 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 45 | Скважина №7893 | с. Лебеди | ул. Набережная, 59А | ЭЦВ 5-10- 135 | Работа | 7,5000 | 10,0000 | 135,0000 | 2024 |
| 46 | Скважина №7894 | д. Подкопенная | ул. Новая, 3 | ЭЦВ 5-6,5- 120 | Работа | 4,0000 | 6,5000 | 120,0000 | 2023 |
| 47 | Скважина №994 | д. Пьяново | ул. Крайняя (130 м на юг от дома по ул. Коммунистическая, 39 | ЭЦВ 6-10- 110 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 110,0000 | 2023 |
| 48 | Скважина №4052 | д. Пьяново | ул. Шилинская (130 м на юг от дома по ул. Коммунистическая, 189) | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2024 |
| 49 | Скважина №7898 | д. Пьяново | ул.Центральная (130м на Ю-З по ул. Алтайская) | ЭЦВ 5-10- 100 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 100,0000 | 2025 |
| 50 | Скважина №3083 | с. Окунево | на территории нефтебазы, (150м на юг от дома пер.Вокзальный 6Б) | ЭЦВ 5-15- 120 | Работа | 9,2000 | 15,0000 | 120,0000 | 2024 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
| 51 | Скважина №4966 | с. Окунево | ул. Центральная, 168, (400 м от ул. Центральная, 169) | ЭЦВ 5-6,5- 100 | Работа | 3,0000 | 6,5000 | 100,0000 | 2019 |
| 52 | Скважина №6196 | с. Окунево | на территории заготзерно, (на территории заготзерно (75 м на С-В от дома по ул. Урожайная, 7 ) | ЭЦВ 6-10- 80 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 80,0000 | 2023 |
| 53 | Скважина №6282 | с. Окунево | пер. Центральный, 3, ( 75 м наС-В от дома по ул. Колхозная, 23) | ЭЦВ 4-8- 110 | Резерв | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2023 |
| 54 | Скважина №7890 | с. Окунево | остановочная платформа 210 км | UNIPUMP ECO 2-100 | Резерв | 1,1000 | 4,5000 | 123,0000 | - |
| 55 | Скважина №7891 | с. Окунево | ул. Береговая, 10А | ЭЦВ 6-10- 80 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 80,0000 | - |
| 56 | Скважина №7899 | с. Окунево | ул. Станционная, 12а, (75м от здания вокзала ул. Станционная, 17) | ЭЦВ 5-6,5- 140 | Работа | 4,0000 | 6,5000 | 140,0000 | 2021 |
| 57 | Скважина №7907 | с. Окунево | ул. Станционная, 12 (70 м от здания вокзала по ул. Станционная, 13) | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2024 |
| 58 | Скважина №3620 | п. Ранний | (190м на восток от дома по ул. Центральная, 4) | БЦП 3,5- 0,5-110 | Работа | 1,3000 | 1,8000 | 110,0000 | 2025 |
| 59 | Скважина №7900 | рзд. Новый Исток | 190м на С-В от дома по ул. | ЭЦВ 4-10- 73 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 73,0000 | 2024 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
|  |  |  | Молодежная, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Скважина №7918 | д. Озерки | ул. Молодежная, 27 | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2025 |
| 61 | Скважина №7917 | д. Озерки | ул. Школьная, 1А | ЭЦВ 6-10- 80 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 80,0000 | 2023 |
| 62 | Скважина №7921 | с. Березово | ул. Весенняя, 2А | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2025 |
| 63 | Скважина №7922 | с. Березово | ул. Заречная, 34А | ЭЦВ 6-8- 110 | Работа | 5,5000 | 8,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 64 | Скважина №7919 | д. Денисовка | ул. Центральная, 6А | ЭЦВ 6-10- 80 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 80,0000 | 2016 |
| 65 | Скважина №4829 | ст. Падунская | ул. Миронова, 2А | ЭЦВ 6-10- 140 | Резерв | 6,3000 | 10,0000 | 140,0000 | 2020 |
| 66 | Скважина №4608 | ст. Падунская | ул. Вокзальная, 15 | ЭЦВ 6-10- 140 | Резерв | 6,3000 | 10,0000 | 140,0000 | 2017 |
| 67 | Скважина №4047 | д. Васьково | ул. Коммунистическая, 10А | ЭЦВ 6-25- 80 | Работа | 7,5000 | 25,0000 | 80,0000 | 2022 |
| 68 | Скважина №7912 | д. Васьково | ул. Садовая, 19 | ЭЦВ 5-15- 120 | Работа | 9,2000 | 15,0000 | 120,0000 | 2024 |
| 69 | Скважина №7920 | д. Абышево | ул. Молодежная, 1А | ЭЦВ 4-6- 114 | Работа | 3,0000 | 6,0000 | 114,0000 | 2024 |
| 70 | Скважина №8298 | ст. Падунская | 100 м от ул. Центральная, 35А | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2024 |
| 71 | Скважина №7924 | д. Калинкино | ул. Набережная | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2024 |
| 72 | Скважина №7910 | д. Ушаково | ул. Новая, в 730 м севернее | ЭЦВ 5-6,5- 80 | Работа | 3,0000 | 6,5000 | 80,0000 | 2020 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
|  |  |  | автомобильного моста через р. Каменка |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Скважина №7911 | д. Ушаково | ул. Заречная, в 530 м восточнее автомобильного моста через р. Каменка | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2024 |
| 74 | Скважина №7923 | д. Портнягино | ул. Молодежная | ЭЦВ 6-10- 110 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 110,0000 | 2022 |
| 75 | Скважина №8218 | п. Октябрьский | ул. Школьная, 1б | ЭЦВ 5-6,5- 80 | Работа | 3,0000 | 6,5000 | 80,0000 | 2021 |
| 76 | Скважина №7944 | с. Тарасово | ул. Полевая | ЭЦВ 6-10- 80 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 80,0000 | 2023 |
| 77 | Скважина №7945 | с. Тарасово | ул. Центральная, 0,3км СЗ русла р. Тарсьма | ЭЦВ 6-10- 80 | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 80,0000 | - |
| 78 | Скважина №7946 | с. Тарасово | на территории училища | ЭЦВ 5-15- 120 | Работа | 9,2000 | 15,0000 | 120,0000 | 2025 |
| 79 | Скважина №7947 | с. Тарасово | ул. Заречная | ЭЦВ 4-8- 110 | Работа | 4,0000 | 8,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 80 | Скважина №7948 | с. Тарасово | ул. Центральная, 0,4км ЮЗ русла р. Тарсьма | ЭЦВ 6-10- 110 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 110,0000 | - |
| 81 | Скважина №7949 | с. Голубево | ул. Молодежная | ЭЦВ 5-8- 110 | Работа | 5,5000 | 8,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 82 | Скважина №7950 | д. Шуринка | ул. Баклыкова | ЭЦВ 6-10- 110 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 110,0000 | 2023 |
| 83 | Скважина | д. Калтышино | правобережный | ЭЦВ 4-10- | Работа | 4,0000 | 10,0000 | 73,0000 | 2024 |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
|  | №3090 |  | склон р. Исток, 0,1 км В ее русла | 73 |  |  |  |  |  |
| 84 | Скважина №5989 | с. Усть- Каменка | ул. Центральная, 2 | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2024 |
| 85 | Скважина №7940 | д. Усть- Тарсьма | ул. Зеленая, 13 | UNIPUMP ECO 5-105 | Работа | 3,0000 | 5,0000 | 105,0000 | 2023 |
| 86 | Скважина №4496 | д. Усть- Тарсьма | ул. Береговая, 55 | ЭЦВ 4-10- 108 | Работа | 5,5000 | 10,0000 | 108,0000 | 2024 |
| 87 | Скважина №7941 | с. Титово | ул. Колхозная, 21 | ЭЦВ 5-15- 120 | Работа | 9,2000 | 15,0000 | 120,0000 | 2024 |
| 88 | Скважина №7942 | с. Титово | ул. Озерная | ЭЦВ 5-10- 135 | Работа | 7,5000 | 10,0000 | 135,0000 | 2024 |
| 89 | Скважина №967 | ст. Тарсьма | тяговая подстанция | ЭЦВ 5-7- 135 | Работа | 4,0000 | 7,0000 | 135,0000 | 2025 |
| 90 | Скважина №7ц (6921) №19 | пгт. Промышленная | 1,726 км на С-В от жилого дома №2 по ул. Речной | ЭЦВ 10-65- 110 нрк | Работа | 33,0000 | 65,0000 | 110,0000 | - |
| 91 | Скважина №п5 (7208) №20 | пгт. Промышленная | 1,425 км на С-В от жилого дома №2 по ул. Речной | ЭЦВ 10-65- 110 | Работа | 33,0000 | 65,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 92 | Скважина №п7 (7209) №21 | пгт. Промышленная | 2,320 км на С-В от жилого дома №2 по ул. Речной | ЭЦВ 10-65- 110 | Работа | 33,0000 | 65,0000 | 110,0000 | 2022 |
| 93 | Скважина №п4(7207) №22 | пгт. Промышленная | 1,004 км на С-В от жилого дома №2 по ул. Речной | ЭЦВ 10-65- 150 | Работа | 37,0000 | 65,0000 | 150,0000 | 2025 |
| 94 | Скважина №1 | пгт. Промышленная | ул. Коммунистическая, 19В | ЭЦВ 6-25- 80 | Резерв | 7,5000 | 25,0000 | 80,0000 | - |

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Оборудование на источнике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица | марка насоса | состояние насоса | мощность эл.двигател я, кВт | производит ельность, м3/ч | напор, м | год ввода насоса |
| 95 | Скважина №4 | пгт. Промышленная | ул. Рабочая, 5А | ЭЦВ 8-20- 100 | Резерв | 11,0000 | 20,0000 | 100,0000 | - |
| 96 | Скважина №5 | пгт. Промышленная | ул. Береговая, 12Б | SP 16/20 | Резерв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| 97 | Скважина №6 | пгт. Промышленная | ул. Цветочная, 16Б | ЭЦВ 6-10- 100 | Резерв | 5,5000 | 10,0000 | 100,0000 | - |
| 98 | Скважина №9 | пгт. Промышленная | ул. Береговая, 8Б | ЭЦВ 8-25- 150 | Резерв | 16,0000 | 25,0000 | 150,0000 | - |
| 99 | Скважина №10 | пгт. Промышленная | ул. Красноармейская, 65А | ЭЦВ 6-10- 110 | Резерв | 5,5000 | 10,0000 | 110,0000 | - |
| 100 | Скважина №15 | пгт. Промышленная | ул. Партизанская, 53А | ЭЦВ 6-10- 140 | Резерв | 6,3000 | 10,0000 | 140,0000 | - |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий»  и  СанПиН  2.1.4.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Контроль за исходный водой, качеством питьевой воды, правильностью приготовления реагентов, подбора доз реагентов осуществляет сменный персонал, инженер-технолог.

Сооружения очистки и водоподготовки представлены в таблице 1.1.4.2.1.

В таблице 1.1.4.2.2 представлены результаты лабораторных санитарно- гигиенических исследований централизованного водоснабжения муниципального образования Промышленновский муниципальный округ.

Таблица 1.1.4.2.1 - Сооружения очистки и водоподготовки

| № | Наименование | Очищает ХВС |  | Производительность сооружения, м3/час | Метод очистки воды | Насос | Использование химических реагентов (хлор и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для населенного пункта | от источника |  |  |  |  |
| 1 | станция подготовки питьевой воды | д. Каменка | Скважина №7759 | 10,0000 | фильтр обезжелезивания и деманганации, сорбционный | - | гипохлорит натрия |
| 2 | станция подготовки питьевой воды | д. Уфимцево | Скважина №3616 | 6,0000 | ионообменные смолы | - | гипохлорит натрия |
| 3 | станция подготовки питьевой воды | д. Колычево | Скважина №7810 | 10,0000 | фильтр обезжелезивания и деманганации, сорбционный | - | гипохлорит натрия |
| 4 | станция подготовки питьевой воды | с. Окунево | Скважина №7891 | 20,0000 | фильтр обезжелезивания и деманганации, сорбционный | - | гипохлорит натрия |
| 5 | станция водоподготовки | п. Октябрьский | Скважина №8218 | 6,0000 | ионообменные смолы | - | гипохлорит натрия |
| 6 | станция подготовки питьевой воды | п.ст. Падунская | Скважина №8298 | 12,0000 | фильтр обезжелезивания и деманганации, сорбционный | - | гипохлорит натрия |
| 7 | станция водоподготовки | с. Лебеди | Скважина №7893 | 12,0000 | фильтр обезжелезивания и деманганации, сорбционный | - | гипохлорит натрия |
| 8 | станция водоподготовки | с. Тарасово | Скважина №7947 | 6,0000 | фильтр обезжелезивания и деманганации, сорбционный | - | гипохлорит натрия |
| 9 | станция водоподготовки питьевой воды | п. Голубево | Скважина №7949 | 8,0000 | фильтр обезжелезивания и деманганации, сорбционный | - | гипохлорит натрия |
| 10 | станция | р. Новый Исток | Скважина | 1,3500 | фильтр обезжелезивания | - | гипохлорит |

| № | Наименование | Очищает ХВС |  | Производительность сооружения, м3/час | Метод очистки воды | Насос | Использование химических реагентов (хлор и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для населенного пункта | от источника |  |  |  |  |
|  | химводоочистки |  | №7900 |  | и деманганации, сорбционный |  | натрия |
| 11 | Насосно- фильтровальная станция | пгт Промышленная | Скважина №7ц (6921) №19 | 125,0000 | угольные, кварцевые фильтры | - | гипохлорит натрия |
|  |  |  | Скважина №п5 (7208) №20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Скважина №п7 (7209) №21 |  |  |  |  |
|  |  |  | Скважина №п4(7207) №22 |  |  |  |  |

Таблица 1.1.4.2.2 - Сводная по результатам обследования качества воды

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Плотниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мутность, |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7799* (№1) | 9 | 8 | жесткость, марганец, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мутность, |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Скважина №7800* (№2) | 9 | 8 | жесткость, марганец, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №7801* (№3) | 0 | 0 | законсервиров ана | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец, |
| 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина |  |  | мутность, |  |  |  |  |  | железо |
|  | №7802* (№4) |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Скважина | 0 | 0 | законсервиров |  |  |  |  |  |  |
|  | №7803* (№5) |  |  | ана |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мутность, |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скважина №6/7804* | 2 | 2 | жесткость, марганец, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Скважина | 1 | 1 | мутность, |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  | №7/7805* |  |  | жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Скважина №8/7806* | 1 | 1 | мутность, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Скважина №9/7807* | 2 | 2 | жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Скважина №10/7808* | 2 | 2 | мутность, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| п. Соревнование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7809 | 9 | 8 | жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность,жест кость, марганец, железо |
| д. Колычево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7810 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | мутность, жесткость, марганец, |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  | железо |  |  |  |  |  | железо |
| п. Восход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7811 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, марганец, железо |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №6280 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец, железо |
| п. Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №8297 | 9 | 8 | жесткость, марганец, | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец |
| с. Журавлёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №3863 | 9 | 8 | сухой остаток, жесткость, марганец, нитраты, ион аммония | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец, нитраты, сухой остаток |
| с. Ваганово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина | 3 | 3 | жесткость, | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  | №6792 |  |  | нитраты, |  |  |  |  |  | нитраты |
| 2 | Скважина №6793 | 3 | 3 | жесткость, нитраты, марганец |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №6795 | 9 | 8 | сухой остаток, жесткость, нитраты, |  |  |  |  |  |  |
| д. Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7494 | 9 | 8 | жесткость, марганец, | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец |
| с. Краснинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7776 | 4 | 4 | сухой остаток, жесткость марганец | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость |
| 2 | Скважина №7775 | 9 | 8 | жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №4837 | 1 | 1 | жесткость |  |  |  |  |  |  |
| д. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7758 | 9 | 8 | мутность, сухой остаток, | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  | жесткость, железо, марганец |  |  |  |  |  | марганец, железо |
| д. Пархаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №1087 | 9 | 8 | жесткость, нитраты | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, нитраты |
| д. Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7759 | 9 | 8 | сухой остаток, жесткость, марганец | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | жесткость, марганец, железо |
| 2 | Скважина №6202 | 1 | 1 | жесткость, марганец |  |  |  |  |  |  |
| п. Иваново-Родионовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №6780 | 9 | 8 | мутность, железо, цветность, марганец, запах | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, железо |
| с. Труд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №4836 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, железо |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  | железо, ион аммония |  |  |  |  |  |  |
| д. Байрак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №3860 | 9 | 8 | мутность, жесткость марганец, железо, ион аммония | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, марганец, железо, ион аммония, запах, привкус |
| с. Морозово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №2815 | 9 | 8 | жесткость, мутность, сухой остаток, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, марганец, железо, ион аммония, запах, привкус |
| д. Еремино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №5869 | 9 | 8 | мутность, жесткость, железо, марганец | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, марганец, железо |
| д. Тарабарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина | 9 | 8 | мутность, | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  | №7755 |  |  | жесткость, железо |  |  |  |  |  | жесткость, железо |
| д. Протопопово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7756 | 9 | 8 | мутность, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность марганц, железо |
| 2 | Скважина №1422 | 1 | 1 | жесткость. мутность |  |  |  |  |  |  |
| п. Цветущий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №6285 | 0 | 0 | законсервиров ана | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| п.ст. Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7757 | 0 | 0 | законсервиров ана | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| д. Уфимцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №4830 | 1 | 1 | мутность, марганец, железо | 61 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, марганец, железо |
| 2 | Скважина №3616 | 9 | 8 | мутность, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| д. Пор-Искитим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
| 1 | Скважина №7896 | 1 | 1 | мутность, жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | цветность, мутность,жест кость, железо, ион аммония |
| 2 | Скважина №7902 | 9 | 8 | жесткость, мутность, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| д. Корбелкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7901 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость |
| 2 | Скважина №7895 | 9 | 8 | жесткость, марганец |  |  |  |  |  |  |
| с. Лебеди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7892 | 1 | 1 | цветность, мутность, марганец, железо | 61 | 0 | - | 4 | 3 | марганец, железо |
| 2 | Скважина №7893 | 9 | 8 | марганец, мутность, жесткость |  |  |  |  |  |  |
| д. Подкопенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
| 1 | Скважина №7894 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, железо |
| д. Пьяново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №994 | 2 | 2 | мутность, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | марганец, железо |
| 2 | Скважина №4052 | 1 | 1 | мутность, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №7898 | 1 | 1 | мутность, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| с. Окунево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №3083 | 3 | 3 | марганец, железо | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | мутность, сухой остаток, железо, марганец |
| 2 | Скважина №4966 | 1 | 1 | мутность, жесткость,мар ганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №6196 | 2 | 2 | мутность, сухой остаток, марганец, |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скважина №6282 | 0 | 0 | законсервиров ана |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Скважина №7890 | 0 | 0 | законсервиров ана |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скважина №7891 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Скважина №7899 | 3 | 3 | мутность, сухой остаток, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Скважина №7907 | 1 | 1 | привкус,мутно сть, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| п. Ранний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №3620 | 9 | 8 | сухой остаток, жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец, мутность, железо, |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окисляемость перманганатна я, ион аммония |
| р. Новый Исток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7900 | 9 | 8 | мутность, марганец, железо | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| д. Озерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7918 | 9 | 8 | мутность, сухой остаток, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец, мутность,желе зо |
| 2 | Скважина №7917 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| с. Берёзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7921 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец, железо, мутность |
| 2 | Скважина №7922 | 1 | 1 | мутность, жесткость, |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  | марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| д. Денисовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7919 | 9 | 8 | сухой остаток, жесткость, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец, сухой остаток |
| п.ст. Падунская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №4829 | 0 | 0 | законсервиров ана | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | сухой остаток, жесткость, марганец, железо |
| 2 | Скважина №4608 | 0 | 0 | законсервиров ана |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №8298 | 9 | 8 | запах, жесткость, мутность, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| д. Васьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №4047 | 9 | 8 | жесткость,жел езо, марганец | 0 | 0 |  | 4 | 4 | цветность, мутность, жесткость, марганец, железо, ион |
| 2 | Скважина №7912 | 2 | 2 | мутность,жест кость, |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  | марганец, сероводород |  |  |  |  |  | аммония |
| с. Абышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7920 | 9 | 8 | жесткость, марганец | 0 | 0 |  | 4 | 4 | жесткость, марганец |
| д. Калинкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7924 | 9 | 8 | мутность, железо, жесткость, марганец | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец, мутность, железо |
| д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7910 | 9 | 8 | мутность, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность,жест кость, железо |
| 2 | Скважина №7911 | 2 | 2 | мутность, железо |  |  |  |  |  |  |
| д. Портнягино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7923 | 9 | 1 | мутность, железо, жесткость | 0 | 0 | - | 4 | 1 | жесткость |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №8218 | 9 | 8 | жесткость, марганец, | 61 | 0 | 0 | 4 | 1 | мутность, железо |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| с. Тарасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7944 | 9 | 8 | запах, привкус, мутность, сухой остаток, жесткость, марганец, железо | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | мутность, жесткость, железо, марганец, сухой остаток |
| 2 | Скважина №7945 | 1 | 1 | мутность, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №7946 | 1 | 1 | мутность, жесткость, марганец, железо, сухой остаток |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скважина №7947 | 1 | 1 | мутность, жесткость, марганец, железо, сухой остаток, цветность |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
| 5 | Скважина №7948 | 1 | 1 | мутность, жесткость, марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| п. Голубево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7949 | 9 | 8 | сухой остаток, жесткость, марганец, железо | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | мутность, жесткость, марганец, железо |
| д. Шуринка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7950 | 9 | 8 | сухой остаток, жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, марганец, железо |
| д. Калтышино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №3090 | 9 | 8 | жесткость, марганец, железо | 0 | 0 | - | 4 | 4 | жесткость, марганец |
| д. Усть-Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №5989 | 9 | 8 | мутность, жесткость, марганец, железо, сухой | 0 | 0 | - | 4 | 4 | цветность, мутность, жесткость |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  |  |  |  | остаток |  |  |  |  |  |  |
| д. Усть-Тарсьма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7940 | 9 | 1 | жесткость | 0 | 0 | - | 4 | 1 | жесткость |
| 2 | Скважина №4496 | 9 | 6 | мутность, жесткость, железо |  |  |  |  |  |  |
| с. Титово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7941 | 9 | 8 | жесткость, марганец, железо, нитраты | 0 | 0 | - | 4 | 4 | цветность, мутность, жесткость, железо, ион аммония |
| 2 | Скважина №7942 | 9 | 8 | мутность, сухой остаток, жесткость |  |  |  |  |  |  |
| п. Тарсьма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №967 | 9 | 8 | мутность,желе зо, запах | 0 | 0 | - | 4 | 4 | мутность, жесткость, ион аммония, запах, железо |
| пгт Промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина | 3 | 1 | марганец | 365 | 0 | 0 | 108 | 4 | мутность,мутн |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
|  | №7ц (6921) №19 |  |  |  |  |  |  |  |  | ость, жесткость, марганец, железо |
| 2 | Скважина №п5 (7208) №20 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №п7 (7209) №21 | 5 | 1 | марганец |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скважина №п4(7207) №22 | 8 | 4 | марганец, железо, мутность |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Скважина №1 | 0 | 0 | для технических нужд |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скважина №4 | 0 | 0 | для технических нужд |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Скважина №5 | 0 | 0 | для технических нужд |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Скважина №6 | 0 | 0 | для технических нужд |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименов ание водозабор ного сооружени я | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г, шт | кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответствую щей норме |
| 9 | Скважина №9 | 0 | 0 | для технических нужд |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Скважина №10 | 0 | 0 | для технических нужд |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Скважина №15 | 0 | 0 | для технических нужд |  |  |  |  |  |  |

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории МО Промышленновский муниципальный округ водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ, UNIPUMP ECO различной производительности. Описание оборудования водозаборных сооружений представлено в пункте 1.1.4.1.

В системе водоснабжения МО Промышленновский муниципальный округ имеются повысительные насосные станции. Информация о насосных станциях приведена в таблице ниже.

### Таблица 1.1.4.3.1 - Насосные станции

| № | Наименова ние узла системы водоснабже ния | Насосное оборудование систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | состоя ние насоса | мощно сть э/д, кВт | произво дительн ость, м3/ч | напор, м | год ввода в эксплуат ацию |
| 1 | водонасосн ая станция п. Плотников о | NB 50- 250/263 | Работа | 37,000 0 | 96,7000 | 79,5000 | - |
|  |  | NB 50- 250/263 | Резерв | 37,000 0 | 96,7000 | 79,5000 | - |
|  |  | NB 40- 250/245 | Работа | 18,500 0 | 64,7000 | 75,0000 | - |
|  |  | NB 40- 250/245 | Резерв | 18,500 0 | 64,7000 | 75,0000 | - |
| 2 | станция 2- го подъема д. Ушаково, ул. Новая | DAEWOO DAS 4000/50 | Работа | 1,3000 | 4,0000 | 50,0000 | 2025 |
| 3 | станция 2- го подъема д. Пьяново | 3MVH-E 4- 12 | Работа | 2,2000 | 7,0000 | 110,0000 | 2024 |
| 4 | станция 2- го подъема п. Первомайс кий | JETEX V 4- 12/3 | Работа | 2,2000 | 12,0000 | 75,0000 | 2024 |

| № | Наименова ние узла системы водоснабже ния | Насосное оборудование систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | состоя ние насоса | мощно сть э/д, кВт | произво дительн ость, м3/ч | напор, м | год ввода в эксплуат ацию |
| 5 | станция 2- го подъема п. Иваново- Родионовск ий | MVH 8-6 | Работа | 2,2000 | 8,0000 | 54,0000 | 2024 |
| 6 | станция 2- го подъема д. Калинкино | PEDROLL O F32/160 A | Работа | 3,0000 | 27,0000 | 38,0000 | 2022 |
| 7 | станция 2- го подъема с. Тарасово | JETEX V 4- 12/3 | Работа | 2,2000 | 12,0000 | 75,0000 | 2022 |
| 8 | станция 2- го подъема п. Октябрьски й | JETEX V 4- 12/3 | Работа | 2,2000 | 12,0000 | 75,0000 | 2022 |
| 9 | станция 2- го подъема с. Лебеди | JETEX V 4- 12/3 | Работа | 2,2000 | 12,0000 | 75,0000 | 2022 |
| 10 | станция 2- го подъема с. Окунево | GRUNDFO SE HYDRO MULTI-E 2CRE5-12 | Работа | 1,2000 | 20,4000 | 112,0000 | 2019 |
| 11 | станция 2- го подъема д. Каменка | Wilo- Comfort COR MVI 201- 210/SKw | Работа | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2018 |
| 12 | станция 2- го подъема п.ст. Падунская | GRUNDFO SE HYDRO MULTI-E 2CRE5-12 | Работа | 1,2000 | 20,4000 | 112,0000 | 2020 |
| 13 | станция 2- го подъема рзд. Новый Исток | UNIPUMP МН-400С | Работа | 1,5000 | 9,0000 | 48,0000 | 2023 |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м поднимаемой воды (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3).

### Таблица 1.1.4.3.2 - Оценка энергоэффективности системы водоснабжения

| Населенный пункт | Источник | Объем поднятой воды в 2024 г, тыс. м3/год | Объем потребленно й электроэнерг ии, тыс.кВт*год | Энергоэф- фективнос ть, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Абышево | Скважина №7920 | 13,6150 | 12,2040 | 0,8964 |
| д. Байрак | Скважина №3860 | 9,4210 | 18,4300 | 1,9563 |
| с. Берёзово | Скважина №7921 | 0,8290 | 27,064 | 32,6465 |
|  | Скважина №7922 |  |  |  |
| с. Ваганово | Скважина №6792 | 25,6300 | 80,911 | 3,1568 |
|  | Скважина №6793 |  |  |  |
|  | Скважина №6795 |  |  |  |
| д. Васьково | Скважина №4047 | 22,1690 | 29,593 | 1,3348 |
|  | Скважина №7912 |  |  |  |
| п. Восход | Скважина №7811 | 3,8110 | 8,4230 | 2,2102 |
| п. Голубево | Скважина №7949 | 6,0300 | 23,7840 | 3,9443 |
| д. Денисовка | Скважина №7919 | 2,0820 | 7,1810 | 3,4491 |
| д. Еремино | Скважина №5869 | 10,3450 | 12,6510 | 1,2229 |
| с. Журавлёво | Скважина №3863 | 19,9650 | 14,7380 | 0,7382 |
| п. Иваново- Родионовский | Скважина №6780 | 5,9440 | 19,9470 | 3,3558 |
| д. Калинкино | Скважина №7924 | 18,5020 | 38,1540 | 2,0622 |
| д. Калтышино | Скважина №3090 | 3,8390 | 10,8600 | 2,8289 |
| д. Каменка | Скважина №7759 | 24,1990 | 89,947 | 3,7169 |
|  | Скважина №6202 |  |  |  |
| д. Колычево | Скважина №7810 | 17,3750 | 41,1020 | 2,3656 |
| п.ст. Контрольная | Скважина №7757 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| д. Корбелкино | Скважина №7901 | 1,3400 | 6,3080 | 4,7075 |
|  | Скважина №7895 |  |  |  |
| с. Краснинское | Скважина №7776 | 31,2420 | 25,048 | 0,8017 |
|  | Скважина №7775 |  |  |  |
|  | Скважина №4837 |  |  |  |
| с. Лебеди | Скважина №7892 | 19,7790 | 80,733 | 4,0818 |
|  | Скважина №7893 |  |  |  |
| с. Морозово | Скважина №2815 | 11,6660 | 7,1820 | 0,6156 |
| п. Нагорный | Скважина №8297 | 0,8300 | 6,2800 | 7,5663 |
| р. Новый Исток | Скважина №7900 | 1,7930 | 39,1680 | 21,8450 |
| д. Озерки | Скважина №7918 | 9,1670 | 8,508 | 0,9281 |
|  | Скважина №7917 |  |  |  |
| п. Октябрьский | Скважина №8218 | 3,8410 | 22,6480 | 5,8964 |

| Населенный пункт | Источник | Объем поднятой воды в 2024 г, тыс. м3/год | Объем потребленно й электроэнерг ии, тыс.кВт*год | Энергоэф- фективнос ть, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Окунево | Скважина №3083 | 37,0040 | 116,478 | 3,1477 |
|  | Скважина №4966 |  |  |  |
|  | Скважина №6196 |  |  |  |
|  | Скважина №6282 |  |  |  |
|  | Скважина №7890 |  |  |  |
|  | Скважина №7891 |  |  |  |
|  | Скважина №7899 |  |  |  |
|  | Скважина №7907 |  |  |  |
| п.ст. Падунская | Скважина №4829 | 22,1440 | 80,9520 | 3,6557 |
|  | Скважина №4608 |  |  |  |
|  | Скважина №8298 |  |  |  |
| д. Пархаевка | Скважина №1087 | 6,9370 | 16,6160 | 2,3953 |
| п. Первомайский | Скважина №6280 | 2,4660 | 7,4200 | 3,0089 |
| п. Плотниково | Скважина №7799* (№1) | 170,5550 | 461,25 | 2,7044 |
|  | Скважина №7800* (№2) |  |  |  |
|  | Скважина №7801* (№3) |  |  |  |
|  | Скважина №7802* (№4) |  |  |  |
|  | Скважина №7803* (№5) |  |  |  |
|  | Скважина №6/7804* |  |  |  |
|  | Скважина №7/7805* |  |  |  |
|  | Скважина №8/7806* |  |  |  |
|  | Скважина №9/7807* |  |  |  |
|  | Скважина №10/7808* |  |  |  |
| д. Подкопенная | Скважина №7894 | 2,4280 | 5,3610 | 2,2080 |
| д. Пор- Искитим | Скважина №7896 | 17,6360 | 37,56 | 2,1297 |
|  | Скважина №7902 |  |  |  |
| д. Портнягино | Скважина №7923 | 4,5350 | 9,3580 | 2,0635 |
| д. Прогресс | Скважина №7494 | 9,2820 | 62,6010 | 6,7443 |
| пгт Промышленная | Скважина №7ц (6921) №19 | 931,3640 | 582,831 | 0,6258 |
|  | Скважина №п5 (7208) №20 |  |  |  |
|  | Скважина №п7 (7209) №21 |  |  |  |
|  | Скважина №п4(7207) №22 |  |  |  |
|  | Скважина №1 |  |  |  |

| Населенный пункт | Источник | Объем поднятой воды в 2024 г, тыс. м3/год | Объем потребленно й электроэнерг ии, тыс.кВт*год | Энергоэф- фективнос ть, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скважина №4 |  |  |  |
|  | Скважина №5 |  |  |  |
|  | Скважина №6 |  |  |  |
|  | Скважина №9 |  |  |  |
|  | Скважина №10 |  |  |  |
|  | Скважина №15 |  |  |  |
| д. Протопопово | Скважина №7756 | 12,5800 | 13,618 | 1,0825 |
|  | Скважина №1422 |  |  |  |
| д. Пушкино | Скважина №7758 | 3,3000 | 5,0670 | 1,5355 |
| д. Пьяново | Скважина №994 | 20,2940 | 25,1 | 1,2368 |
|  | Скважина №4052 |  |  |  |
|  | Скважина №7898 |  |  |  |
| п. Ранний | Скважина №3620 | 1,6300 | 10,6170 | 6,5135 |
| п. Соревнование | Скважина №7809 | 8,3380 | 7,4380 | 0,8921 |
| д. Тарабарино | Скважина №7755 | 0,6630 | 4,3070 | 6,4962 |
| с. Тарасово | Скважина №7944 | 23,3780 | 75,185 | 3,2161 |
|  | Скважина №7945 |  |  |  |
|  | Скважина №7946 |  |  |  |
|  | Скважина №7947 |  |  |  |
|  | Скважина №7948 |  |  |  |
| п. Тарсьма | Скважина №967 | 0,3660 | 5,2660 | 14,3880 |
| с. Титово | Скважина №7941 | 17,9830 | 114,282 | 6,3550 |
|  | Скважина №7942 |  |  |  |
| с. Труд | Скважина №4836 | 7,8310 | 14,5010 | 1,8517 |
| д. Усть- Каменка | Скважина №5989 | 4,2020 | 28,9960 | 6,9005 |
| д. Усть- Тарсьма | Скважина №7940 | 11,8840 | 40,614 | 3,4175 |
|  | Скважина №4496 |  |  |  |
| д. Уфимцево | Скважина №4830 | 23,9390 | 26,913 | 1,1242 |
|  | Скважина №3616 |  |  |  |
| д. Ушаково | Скважина №7910 | 4,3840 | 20,136 | 4,5931 |
|  | Скважина №7911 |  |  |  |
| п. Цветущий | Скважина №6285 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| д. Шуринка | Скважина №7950 | 7,5230 | 13,2390 | 1,7598 |

Как видно из таблицы энергоэффективности системы водоснабжения, в большинстве случаев, систему водоснабжения нельзя считать энергоэффективной.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность	водопроводных	сетей	холодного	водоснабжения	МО Промышленновский муниципальный округ составляет 447,124 км.

Характеристика водопроводной сети	системы	водоснабжения, находящейся в хозяйственном ведение ООО «ПКС» представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.4.1 - Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения ООО

## «ПКС»

| № | Обозначение участка сети | Длина участков сети, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная | подземная |
| 1 | п. Плотниково | 0,0000 | 51612,1000 |
| 2 | п. Соревнование | 0,0000 | 3421,0000 |
| 3 | д. Колычево | 0,0000 | 5253,0000 |
| 4 | п. Восход | 0,0000 | 2723,0000 |
| 5 | п. Первомайский | 0,0000 | 2963,1000 |
| 6 | п. Нагорный | 0,0000 | 825,0000 |
| 7 | с. Журавлево | 0,0000 | 8000,0000 |
| 8 | с. Ваганово | 0,0000 | 6483,0000 |
| 9 | д. Прогресс - д. Касимовка | 0,0000 | 10753,0000 |
| 10 | с. Краснинское | 0,0000 | 9360,0000 |
| 11 | д. Пушкино | 0,0000 | 2381,0000 |
| 12 | д. Пархаевка | 0,0000 | 3000,0000 |
| 13 | д. Каменка | 0,0000 | 8240,0000 |
| 14 | п. Иваново-Родионовский | 0,0000 | 2811,2000 |
| 15 | с. Труд | 0,0000 | 3840,0000 |
| 16 | д. Байрак - ст. Контрольный | 0,0000 | 6573,0000 |
| 17 | с. Морозово | 0,0000 | 3660,0000 |
| 18 | д. Еремино | 0,0000 | 2501,0000 |
| 19 | д. Тарабарино | 0,0000 | 4000,0000 |
| 20 | д. Протопопово | 0,0000 | 8000,0000 |
| 21 | д. Уфимцево | 0,0000 | 8390,0000 |
| 22 | д. Пор-Искитим | 0,0000 | 7820,0000 |
| 23 | д. Корбелкино | 0,0000 | 1500,0000 |
| 24 | с. Лебеди | 0,0000 | 7428,5000 |

| № | Обозначение участка сети | Длина участков сети, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная | подземная |
| 25 | д. Подкопенная | 0,0000 | 618,0000 |
| 26 | д. Пьяново | 0,0000 | 11534,0000 |
| 27 | с. Окунево | 0,0000 | 16025,0000 |
| 28 | п. Ранний | 0,0000 | 2000,0000 |
| 29 | рзд Новый Исток | 0,0000 | 1200,0000 |
| 30 | д. Озерки | 0,0000 | 6500,0000 |
| 31 | с. Березово, ул. Весенняя, Степная | 0,0000 | 1000,0000 |
| 32 | с. Березово, ул. Заречная | 0,0000 | 3500,0000 |
| 33 | д. Денисовка | 0,0000 | 1881,6000 |
| 34 | с. Васьково | 0,0000 | 7760,0000 |
| 35 | с. Абышево | 0,0000 | 4838,1000 |
| 36 | п.ст. Падунская | 0,0000 | 6000,0000 |
| 37 | с. Калинкино | 0,0000 | 6098,4000 |
| 38 | д. Ушаково | 0,0000 | 3337,1100 |
| 39 | д. Портнягино | 0,0000 | 2623,6000 |
| 40 | п. Октябрьский | 0,0000 | 2468,0000 |
| 41 | с. Тарасово | 0,0000 | 8652,0000 |
| 42 | п. Голубево | 0,0000 | 8190,0000 |
| 43 | д. Шуринка | 0,0000 | 8560,0000 |
| 44 | д. Калтышино | 0,0000 | 1943,0000 |
| 45 | д. Усть-Каменка | 0,0000 | 3380,0000 |
| 46 | д. Усть-Тарсьма | 0,0000 | 3800,0000 |
| 47 | с.Титово | 0,0000 | 6675,0000 |
| 48 | рзд Тарсьма | 0,0000 | 630,0000 |
| 49 | пгт. Промышленная | 0,0000 | 153872,1000 |

Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения, находящейся в хозяйственном ведение ОАО «СКЭК» представлена в таблице ниже.

### Таблица 1.1.4.4.2 - Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения ОАО «СКЭК»

| № | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участков сети, м |  | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная | подземная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Ваганово | 60,0000 | 0,0000 | 334,4900 | 1998 |
| 2 | пос.Плотников, котельная №19 | 217,0000 | 0,0000 | 9982,2600 | 2003 |
| ИТОГО |  |  | 0,0000 | 10316,7500 |  |

Сети водоснабжения ОАО «СКЭК», нуждающиеся в замене, в связи с высоким процентом износа:

- около 100% сетей горячего водоснабжения.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов,

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице ниже:

### Таблица 1.1.4.5.1 – Проблемы системы с точки зрения основных показателей

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность | Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%. Высокая степень физического износа насосного оборудования. |
| 2 | Эффективность | Высокий уровень потерь воды при транспортировке. Высокое потребление электроэнергии при транспортировке воды. |
| 3 | Качество | Качество воды подземных водоисточников не соответствуют СанПиН. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов |

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

        - повышение надежности системы водоснабжения;

        - снижение фактических потерь воды;

        - снижение потребления электрической энергии;

        - увеличение ресурсов работы насосов;

        - увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

        - расширение	возможностей	подключения	объектов	перспективного строительства.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования Промышленновский муниципальный округ горячее водоснабжение потребителей осуществляет 2 источника тепловой энергии.

### Таблица 1.1.4.6.1 – Структура горячего водоснабжения МО

| № | Источник тепловой энергии | Вид деятельности | Наименование организации | Обслуживает н.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №13 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | ОАО «СКЭК» | с. Ваганово |
| 2 | Котельная №19 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | ОАО «СКЭК» | п. Плотниково |

Отпуск горячей воды и тепловой энергии на нужды централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно- эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

При эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора должна быть не ниже +600С и не выше +750С, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах водопроводной водой.

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории

распространения вечномерзлых грунтов

Промышленновский муниципальный округ не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В настоящее время собственником объектов централизованных систем водоснабжения на территории Промышленновского муниципального округа является Администрация Промышленновского муниципального округа Кемеровской области.

Эксплуатацией объектов ВКХ занимается ООО «Промышленновские коммунальные системы» на основании договора аренды.

Эксплуатацией объектов горячего водоснабжения занимается ООО «ПКС» на основании концессионного соглашения.

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основной задачей развития МО Промышленновский муниципальный округ является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;

- снижение потерь воды при транспортировке;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с естественным ростом населения. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в МО из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий

III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

В муниципальном образовании Промышленновский муниципальный округ предполагается III сценарий развития поселения, исходя из отсутствия прироста численности проживающего населения.

В таблице 1.2.2.1 представлен перечень планируемых к строительству объектов водопотребления.

Таблица 1.2.2.1 - Перечень, планируемый прирост объектов потребляющие воду

| Адрес потребителя | Наименова ние потребител я | Тип потребителя (население / бюджетные / прочие) | Расчетное потребление ХВС, м3/год |  | Год ввода в эксплуатацию | Источник подключения потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на хоз.- питьевые нужды | на нагрев для ГВС |  |  |
| д. Шипицино | ИЖС | население 232 чел. | 13,9400 | 0,0000 | 2025 | ЦСВ с. Тарасово |
| с. Тарасово | ИЖС | население 803 человек | 48,2500 | 0,0000 | 2025 | ЦСВ с. Тарасово |
| пгт. Промышленная, ул. Лесная, д. 15 (45 кв.) | МКД | Население 112 чел. | 6,7300 | 0,0000 | 2028 | ЦСВ пгт. Промышленная |
| пгт. Промышленная, ул. Лесная, д. 17 (45 кв.) | МКД | Население 112 чел. | 6,7300 | 0,0000 | 2028 | ЦСВ пгт. Промышленная |
| пгт. Промышленная, ул. Лесная, д. 19 (45 кв.) | МКД | Население 112 чел. | 6,7300 | 0,0000 | 2029 | ЦСВ пгт. Промышленная |
| пгт. Промышленная, ул. Новоселов, д. 1 (45 кв.) | МКД | Население 112 чел. | 6,7300 | 0,0000 | 2029 | ЦСВ пгт. Промышленная |
| пгт. Промышленная, ул. Новоселов, д. 3 (45 кв.) | МКД | Население 112 чел. | 6,7300 | 0,0000 | 2030 | ЦСВ пгт. Промышленная |
| пгт. Промышленная, ул. Новоселов, д. 5 (45 кв.) | МКД | Население 112 чел. | 6,7300 | 0,0000 | 2030 | ЦСВ пгт. Промышленная |
| пгт. Промышленная, ул. Новоселов, д. 7 (45 кв.) | МКД | Население 112 чел. | 6,7300 | 0,0000 | 2031 | ЦСВ пгт. Промышленная |
| пгт. Промышленная, ул. Новоселов, д. 9 (45 кв.) | МКД | Население 112 чел. | 6,7300 | 0,0000 | 2031 | ЦСВ пгт. Промышленная |
| пгт. Промышленная, ул. Новоселов, д. 11, д. 13. 15 (по 45 кв.) | МКД | Население 336 чел. | 20,1900 | 0,0000 | 2031 | ЦСВ пгт. Промышленная |

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем водопотребления муниципального образования Промышленновский муниципальный округ основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| с. Абышево | Поднято воды | тыс.м3/год | 13,6150 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,7019 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 12,9130 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 2,1750 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 10,7380 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Байрак | Поднято воды | тыс.м3/год | 9,4210 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1510 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 9,2700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,2030 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 8,0670 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Берёзово | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,8290 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0490 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,7800 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,3270 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,4530 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Ваганово | Поднято воды | тыс.м3/год | 25,6300 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,1100 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 24,5200 | 1,1060 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 2,6200 | 0,0060 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 21,9000 | 1,1000 | 0,0000 |
| д. Васьково | Поднято воды | тыс.м3/год | 22,1690 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,3000 | - | 0,0000 |

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 20,8690 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,9980 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 18,8710 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Восход | Поднято воды | тыс.м3/год | 3,8110 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1430 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 3,6680 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,4060 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 3,2620 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Голубево | Поднято воды | тыс.м3/год | 6,0300 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,2590 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 5,7710 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,1220 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 4,6490 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Денисовка | Поднято воды | тыс.м3/год | 2,0820 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1220 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 1,9600 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,1780 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 1,7820 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Еремино | Поднято воды | тыс.м3/год | 10,3450 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1650 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 10,1800 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,3230 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 8,8570 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Журавлёво | Поднято воды | тыс.м3/год | 19,9650 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,7800 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 19,1850 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 2,0480 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 17,1370 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Иваново- Родионовский | Поднято воды | тыс.м3/год | 5,9440 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,2800 | - | 0,0000 |

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 5,6640 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,5740 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 5,0900 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Калинкино | Поднято воды | тыс.м3/год | 18,5020 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,6480 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 17,8540 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,9570 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 15,8970 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Калтышино | Поднято воды | тыс.м3/год | 3,8390 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1650 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 3,6740 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,3870 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 3,2870 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Каменка | Поднято воды | тыс.м3/год | 24,1990 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,1400 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 23,0590 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 3,4170 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 19,6420 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Колычево | Поднято воды | тыс.м3/год | 17,3750 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,6500 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 16,7250 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 2,9000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 13,8250 | 0,0000 | 0,0000 |
| п.ст. Контрольная | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Корбелкино | Поднято воды | тыс.м3/год | 1,3400 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0520 | - | 0,0000 |

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 1,2880 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,1410 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 1,1470 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Краснинское | Поднято воды | тыс.м3/год | 31,2420 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,4720 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 29,7700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 3,0190 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 26,7510 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Лебеди | Поднято воды | тыс.м3/год | 19,7790 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,7710 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 19,0080 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 3,1240 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 15,8840 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Морозово | Поднято воды | тыс.м3/год | 11,6660 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1870 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 11,4790 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,4930 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 9,9860 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Нагорный | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,8300 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0200 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,8100 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,7100 | 0,0000 | 0,0000 |
| р. Новый Исток | Поднято воды | тыс.м3/год | 1,7930 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1470 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 1,6460 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,3880 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 1,2580 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Озерки | Поднято воды | тыс.м3/год | 9,1670 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,5380 | - | 0,0000 |

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 8,6290 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,7800 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 7,8490 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Октябрьский | Поднято воды | тыс.м3/год | 3,8410 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,2000 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 2,6410 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,3850 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2,2560 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Окунево | Поднято воды | тыс.м3/год | 37,0040 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 3,0460 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 33,9580 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 3,3740 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 30,5840 | 0,0000 | 0,0000 |
| п.ст. Падунская | Поднято воды | тыс.м3/год | 22,1440 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 3,4800 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 18,6640 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,6860 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 17,9780 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Пархаевка | Поднято воды | тыс.м3/год | 6,9370 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,3270 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 6,6100 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,6690 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 5,9410 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Первомайский | Поднято воды | тыс.м3/год | 2,4660 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0920 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 2,3740 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,2620 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2,1120 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Плотниково | Поднято воды | тыс.м3/год | 170,5550 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 6,3820 | - | 0,0000 |

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 164,1730 | 31,8250 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 18,1520 | 0,0050 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 146,0210 | 31,8200 | 0,0000 |
| д. Подкопенная | Поднято воды | тыс.м3/год | 2,4280 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0950 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 2,3330 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,2540 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2,0790 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Пор-Искитим | Поднято воды | тыс.м3/год | 17,6360 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,6880 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 16,9480 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,8490 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 15,0990 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Портнягино | Поднято воды | тыс.м3/год | 4,5350 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1583 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 4,3770 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,4940 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 3,8830 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Прогресс | Поднято воды | тыс.м3/год | 9,2820 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,4020 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 8,8800 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,9310 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 7,9490 | 0,0000 | 0,0000 |
| пгт Промышленная | Поднято воды | тыс.м3/год | 931,3640 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 71,2500 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 860,1140 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 193,5330 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 666,5810 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Протопопово | Поднято воды | тыс.м3/год | 12,5800 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,2010 | - | 0,0000 |

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 12,3790 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,5980 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 10,7810 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Пушкино | Поднято воды | тыс.м3/год | 3,3000 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1550 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 3,1450 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,3190 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2,8260 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Пьяново | Поднято воды | тыс.м3/год | 20,2940 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,6710 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 18,6230 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,2090 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 17,4140 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Ранний | Поднято воды | тыс.м3/год | 1,6300 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1340 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 1,4960 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,1250 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 1,3710 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Соревнование | Поднято воды | тыс.м3/год | 8,3380 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,3124 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 8,0260 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,8820 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 7,1440 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Тарабарино | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,6630 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0110 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,6520 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0980 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,5540 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Тарасово | Поднято воды | тыс.м3/год | 23,3780 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,0050 | - | 0,0000 |

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 22,3730 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 3,4180 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 18,9550 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Тарсьма | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,3660 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0140 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,3520 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,1460 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,2060 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Титово | Поднято воды | тыс.м3/год | 17,9830 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,6890 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 17,2940 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,7560 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 15,5380 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Труд | Поднято воды | тыс.м3/год | 7,8310 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1250 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 7,7060 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,9870 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 6,7190 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Усть-Каменка | Поднято воды | тыс.м3/год | 4,2020 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1610 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 4,0410 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,4430 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 3,5980 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Усть-Тарсьма | Поднято воды | тыс.м3/год | 11,8840 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,4550 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 11,4290 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 1,2520 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 10,1770 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Уфимцево | Поднято воды | тыс.м3/год | 23,9390 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,9340 | - | 0,0000 |

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 23,0050 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 3,5650 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 19,4400 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Ушаково | Поднято воды | тыс.м3/год | 4,3840 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,1540 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 4,2300 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,4780 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 3,7520 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Цветущий | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Шуринка | Поднято воды | тыс.м3/год | 7,5230 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,3230 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 7,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,7590 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 6,4410 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО Промышленновский муниципальный округ | Поднято воды | тыс.м3/год | 1616,0600 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 104,3156 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 1511,7450 | 32,9310 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 269,3040 | 0,0110 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 1242,4410 | 32,9200 | 0,0000 |

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального

водопотребления)

В муниципальном образование Промышленновский муниципальный округ существуют 100 технологических зон холодного и 2 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Поднято | тыс.м3/г | 13,6150 | - | 0,000 |
|  |  | воды | од |  |  | 0 |
|  |  | Собственны | тыс.м3/г | 0,7019 | - | 0,000 |
|  |  | е нужды | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано | тыс.м3/г | 12,9130 | 0,0000 | 0,000 |
| с. Абышево | ООО «ПКС» | воды в сеть | од |  |  | 0 |
|  |  | Потери в | тыс.м3/г | 2,1750 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | сети | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано |  |  |  |  |
|  |  | воды потребителя | тыс.м3/г од | 10,7380 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | м |  |  |  |  |
|  |  | Поднято | тыс.м3/г | 9,4210 | - | 0,000 |
|  |  | воды | од |  |  | 0 |
|  |  | Собственны | тыс.м3/г | 0,1510 | - | 0,000 |
|  |  | е нужды | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано | тыс.м3/г | 9,2700 | 0,0000 | 0,000 |
| д. Байрак | ООО «ПКС» | воды в сеть | од |  |  | 0 |
|  |  | Потери в | тыс.м3/г | 1,2030 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | сети | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано |  |  |  |  |
|  |  | воды потребителя | тыс.м3/г од | 8,0670 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | м |  |  |  |  |
|  |  | Поднято | тыс.м3/г | 0,8290 | - | 0,000 |
|  |  | воды | од |  |  | 0 |
|  |  | Собственны | тыс.м3/г | 0,0490 | - | 0,000 |
|  |  | е нужды | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано | тыс.м3/г | 0,7800 | 0,0000 | 0,000 |
| с. Берёзово | ООО «ПКС» | воды в сеть | од |  |  | 0 |
|  |  | Потери в | тыс.м3/г | 0,3270 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | сети | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано |  |  |  |  |
|  |  | воды потребителя | тыс.м3/г од | 0,4530 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | м |  |  |  |  |
|  |  | Поднято | тыс.м3/г | 25,6300 | - | 0,000 |
|  |  | воды | од |  |  | 0 |
|  |  | Собственны | тыс.м3/г | 1,1100 | - | 0,000 |
| с. Ваганово | ООО «ПКС» | е нужды | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано | тыс.м3/г | 24,5200 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | воды в сеть | од |  |  | 0 |
|  |  | Потери в | тыс.м3/г | 2,6200 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | сети | од |  |  | 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Передано |  |  |  |  |
|  |  | воды потребителя | тыс.м3/г од | 21,9000 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | м |  |  |  |  |
|  |  | Поднято | тыс.м3/г | 0,0000 | - | 0,000 |
|  |  | воды | од |  |  | 0 |
|  |  | Собственны | тыс.м3/г | 0,0000 | - | 0,000 |
|  |  | е нужды | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано | тыс.м3/г | 0,0000 | 1,1060 | 0,000 |
|  | ОАО | воды в сеть | од |  |  | 0 |
|  | «СКЭК» |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в | тыс.м3/г | 0,0000 | 0,0060 | 0,000 |
|  |  | сети | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано |  |  |  |  |
|  |  | воды потребителя | тыс.м3/г од | 0,0000 | 1,1000 | 0,000 0 |
|  |  | м |  |  |  |  |
|  |  | Поднято | тыс.м3/г | 25,6300 | - | 0,000 |
|  |  | воды | од |  |  | 0 |
|  |  | Собственны | тыс.м3/г | 1,1100 | - | 0,000 |
|  |  | е нужды | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано | тыс.м3/г | 24,5200 | 1,1060 | 0,000 |
|  | Итого | воды в сеть | од |  |  | 0 |
|  |  | Потери в | тыс.м3/г | 2,6200 | 0,0060 | 0,000 |
|  |  | сети | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано |  |  |  |  |
|  |  | воды потребителя | тыс.м3/г од | 21,9000 | 1,1000 | 0,000 0 |
|  |  | м |  |  |  |  |
|  |  | Поднято | тыс.м3/г | 22,1690 | - | 0,000 |
|  |  | воды | од |  |  | 0 |
|  |  | Собственны | тыс.м3/г | 1,3000 | - | 0,000 |
|  |  | е нужды | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано | тыс.м3/г | 20,8690 | 0,0000 | 0,000 |
| д. Васьково | ООО «ПКС» | воды в сеть | од |  |  | 0 |
|  |  | Потери в | тыс.м3/г | 1,9980 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | сети | од |  |  | 0 |
|  |  | Передано |  |  |  |  |
|  |  | воды потребителя | тыс.м3/г од | 18,8710 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | м |  |  |  |  |
|  |  | Поднято | тыс.м3/г | 3,8110 | - | 0,000 |
|  |  | воды | од |  |  | 0 |
| п. Восход | ООО «ПКС» | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1430 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано | тыс.м3/г | 3,6680 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | воды в сеть | од |  |  | 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,4060 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 3,2620 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Голубево | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 6,0300 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,2590 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 5,7710 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,1220 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 4,6490 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Денисовка | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 2,0820 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1220 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 1,9600 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,1780 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 1,7820 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Еремино | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 10,3450 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1650 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 10,1800 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,3230 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 8,8570 | 0,0000 | 0,000 0 |
| с. Журавлёво | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 19,9650 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,7800 | - | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 19,1850 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 2,0480 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 17,1370 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Иваново- Родионовский | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 5,9440 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,2800 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 5,6640 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,5740 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 5,0900 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Калинкино | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 18,5020 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,6480 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 17,8540 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,9570 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 15,8970 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Калтышино | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 3,8390 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1650 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 3,6740 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,3870 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 3,2870 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Каменка | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 24,1990 | - | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 1,1400 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 23,0590 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 3,4170 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 19,6420 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Колычево | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 17,3750 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,6500 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 16,7250 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 2,9000 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 13,8250 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п.ст. Контрольная | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 0,0000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Корбелкино | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 1,3400 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0520 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 1,2880 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,1410 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 1,1470 | 0,0000 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| с. Краснинское | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 31,2420 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 1,4720 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 29,7700 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 3,0190 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 26,7510 | 0,0000 | 0,000 0 |
| с. Лебеди | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 19,7790 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,7710 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 19,0080 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 3,1240 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 15,8840 | 0,0000 | 0,000 0 |
| с. Морозово | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 11,6660 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1870 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 11,4790 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,4930 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 9,9860 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Нагорный | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 0,8300 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0200 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 0,8100 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,1000 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды | тыс.м3/г од | 0,7100 | 0,0000 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | потребителя м |  |  |  |  |
| р. Новый Исток | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 1,7930 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1470 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 1,6460 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,3880 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 1,2580 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Озерки | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 9,1670 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,5380 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 8,6290 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,7800 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 7,8490 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Октябрьский | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 3,8410 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 1,2000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 2,6410 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,3850 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 2,2560 | 0,0000 | 0,000 0 |
| с. Окунево | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 37,0040 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 3,0460 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 33,9580 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 3,3740 | 0,0000 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 30,5840 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п.ст. Падунская | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 22,1440 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 3,4800 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 18,6640 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,6860 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 17,9780 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Пархаевка | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 6,9370 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,3270 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 6,6100 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,6690 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 5,9410 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Первомайский | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 2,4660 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0920 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 2,3740 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,2620 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 2,1120 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Плотниково | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 170,555 0 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 6,3820 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 164,173 0 | 0,0000 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 18,1520 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 146,021 0 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  | ОАО «СКЭК» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 0,0000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 0,0000 | 31,825 0 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,0000 | 0,0050 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 0,0000 | 31,820 0 | 0,000 0 |
|  | Итого | Поднято воды | тыс.м3/г од | 170,555 0 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 6,3820 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 164,173 0 | 31,825 0 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 18,1520 | 0,0050 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 146,021 0 | 31,820 0 | 0,000 0 |
| д. Подкопенная | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 2,4280 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0950 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 2,3330 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,2540 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 2,0790 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Пор-Искитим | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 17,6360 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,6880 | - | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 16,9480 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,8490 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 15,0990 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Портнягино | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 4,5350 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1583 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 4,3770 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,4940 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 3,8830 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Прогресс | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 9,2820 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,4020 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 8,8800 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,9310 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 7,9490 | 0,0000 | 0,000 0 |
| пгт Промышленная | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 931,364 0 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 71,2500 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 860,114 0 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 193,533 0 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 666,581 0 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Протопопово | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 12,5800 | - | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,2010 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 12,3790 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,5980 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 10,7810 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Пушкино | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 3,3000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1550 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 3,1450 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,3190 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 2,8260 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Пьяново | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 20,2940 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 1,6710 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 18,6230 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,2090 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 17,4140 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Ранний | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 1,6300 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1340 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 1,4960 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,1250 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 1,3710 | 0,0000 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| п. Соревнование | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 8,3380 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,3124 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 8,0260 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,8820 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 7,1440 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Тарабарино | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 0,6630 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0110 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 0,6520 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,0980 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 0,5540 | 0,0000 | 0,000 0 |
| с. Тарасово | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 23,3780 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 1,0050 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 22,3730 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 3,4180 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 18,9550 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Тарсьма | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 0,3660 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0140 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 0,3520 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,1460 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды | тыс.м3/г од | 0,2060 | 0,0000 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | потребителя м |  |  |  |  |
| с. Титово | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 17,9830 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,6890 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 17,2940 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,7560 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 15,5380 | 0,0000 | 0,000 0 |
| с. Труд | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 7,8310 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1250 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 7,7060 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,9870 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 6,7190 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Усть-Каменка | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 4,2020 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1610 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 4,0410 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,4430 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 3,5980 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Усть-Тарсьма | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 11,8840 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,4550 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 11,4290 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 1,2520 | 0,0000 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 10,1770 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Уфимцево | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 23,9390 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,9340 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 23,0050 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 3,5650 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 19,4400 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Ушаково | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 4,3840 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,1540 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 4,2300 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,4780 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 3,7520 | 0,0000 | 0,000 0 |
| п. Цветущий | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 0,0000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 0 |
| д. Шуринка | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 7,5230 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,3230 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 7,2000 | 0,0000 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие РСО | Наименован ие | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,7590 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 6,4410 | 0,0000 | 0,000 0 |
| Итого по МО Промышленновс кий муниципальный округ | ООО «ПКС» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 1616,06 00 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 104,315 6 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 1511,74 50 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 269,304 0 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 1242,44 10 | 0,0000 | 0,000 0 |
|  | ОАО «СКЭК» | Поднято воды | тыс.м3/г од | 0,0000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 0,0000 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 0,0000 | 32,931 0 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 0,0000 | 0,0110 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 0,0000 | 32,920 0 | 0,000 0 |
|  | Итого | Поднято воды | тыс.м3/г од | 1616,06 00 | - | 0,000 0 |
|  |  | Собственны е нужды | тыс.м3/г од | 104,315 6 | - | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/г од | 1511,74 50 | 32,931 0 | 0,000 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/г од | 269,304 0 | 0,0110 | 0,000 0 |
|  |  | Передано воды потребителя м | тыс.м3/г од | 1242,44 10 | 32,920 0 | 0,000 0 |

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды

поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный	баланс	водопотребления	по группам	абонентов	муниципального образования представлен на таблице ниже:

### Таблица 1.3.3.1 - Структурный баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| с. Абышево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 10,688 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,045 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 10,738 | 0,000 | 0,000 |
| д. Байрак | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 8,041 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 8,067 | 0,000 | 0,000 |
| с. Берёзово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,453 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,453 | 0,000 | 0,000 |
| с. Ваганово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 17,752 | 0,990 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,906 | 0,110 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 3,242 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 21,900 | 1,100 | 0,000 |
| д. Васьково | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 18,440 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,259 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,172 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 18,871 | 0,000 | 0,000 |
| п. Восход | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 3,262 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,262 | 0,000 | 0,000 |
| п. Голубево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 4,392 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,257 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 4,649 | 0,000 | 0,000 |
| д. Денисовка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,779 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1,782 | 0,000 | 0,000 |
| д. Еремино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 8,641 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,195 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,021 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 8,857 | 0,000 | 0,000 |
| с. Журавлёво | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 13,695 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,524 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 2,918 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 17,137 | 0,000 | 0,000 |
| п. Иваново- Родионовский | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 4,883 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,020 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,187 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 5,090 | 0,000 | 0,000 |
| д. Калинкино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 14,672 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,457 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные | тыс.м3/год | 0,768 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | нужды (прочие потребители) |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 15,897 | 0,000 | 0,000 |
| д. Калтышино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,106 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,180 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,287 | 0,000 | 0,000 |
| д. Каменка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 18,824 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,383 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,435 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 19,642 | 0,000 | 0,000 |
| д. Колычево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 13,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,718 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,071 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 13,825 | 0,000 | 0,000 |
| п.ст. Контрольная | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| д. Корбелкино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,147 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1,147 | 0,000 | 0,000 |
| с. Краснинское | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 25,939 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,622 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,190 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Итого | тыс.м3/год | 26,751 | 0,000 | 0,000 |
| с. Лебеди | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 13,389 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,704 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,791 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 15,884 | 0,000 | 0,000 |
| с. Морозово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 8,856 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,966 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,164 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 9,986 | 0,000 | 0,000 |
| п. Нагорный | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,710 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,710 | 0,000 | 0,000 |
| р. Новый Исток | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,258 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1,258 | 0,000 | 0,000 |
| д. Озерки | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 7,688 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,136 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,025 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 7,849 | 0,000 | 0,000 |
| п. Октябрьский | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,229 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2,256 | 0,000 | 0,000 |
| с. Окунево | Хозяйственно-питьевые | тыс.м3/год | 26,846 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | нужды (население) |  |  |  |  |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 2,663 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,075 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 30,584 | 0,000 | 0,000 |
| п.ст. Падунская | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 15,616 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 1,943 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,419 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 17,978 | 0,000 | 0,000 |
| д. Пархаевка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 5,717 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,210 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 5,941 | 0,000 | 0,000 |
| п. Первомайский | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,068 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,044 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2,112 | 0,000 | 0,000 |
| п. Плотниково | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 95,291 | 30,590 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 4,918 | 1,040 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 45,812 | 0,190 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 146,021 | 31,820 | 0,000 |
| д. Подкопенная | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,079 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2,079 | 0,000 | 0,000 |
| д. Пор-Искитим | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 14,780 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,289 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 15,099 | 0,000 | 0,000 |
| д. Портнягино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 3,732 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,147 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,883 | 0,000 | 0,000 |
| д. Прогресс | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 7,777 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,097 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,075 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 7,949 | 0,000 | 0,000 |
| пгт Промышленная | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 521,380 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 32,969 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 112,232 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 666,581 | 0,000 | 0,000 |
| д. Протопопово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 9,956 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,366 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,459 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 10,781 | 0,000 | 0,000 |
| д. Пушкино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,816 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2,826 | 0,000 | 0,000 |
| д. Пьяново | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 15,309 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,356 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие | тыс.м3/год | 1,749 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | потребители) |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 17,414 | 0,000 | 0,000 |
| п. Ранний | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,371 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1,371 | 0,000 | 0,000 |
| п. Соревнование | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 7,132 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 7,144 | 0,000 | 0,000 |
| д. Тарабарино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,554 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,554 | 0,000 | 0,000 |
| с. Тарасово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 14,826 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,804 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 3,325 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 18,955 | 0,000 | 0,000 |
| п. Тарсьма | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,206 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,206 | 0,000 | 0,000 |
| с. Титово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 15,046 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,440 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 15,538 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| с. Труд | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 6,388 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,279 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 6,719 | 0,000 | 0,000 |
| д. Усть-Каменка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 3,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,075 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,598 | 0,000 | 0,000 |
| д. Усть-Тарсьма | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 9,921 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,166 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,090 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 10,177 | 0,000 | 0,000 |
| д. Уфимцево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 17,358 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,311 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,771 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 19,440 | 0,000 | 0,000 |
| д. Ушаково | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 3,736 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,752 | 0,000 | 0,000 |
| п. Цветущий | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| д. Шуринка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 6,291 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,097 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,053 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 6,441 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Промышленновский муниципальный округ | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1011,476 | 31,580 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 52,130 | 1,150 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 178,835 | 0,190 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1242,441 | 32,920 | 0,000 |

Из таблицы 1.3.3.1 видно, что основным потребителем воды является население, на его долю приходится 81 % потребления от объема реализации воды, на долю бюджетных организаций приходится порядка 4 %.

### Расчетный расход воды на полив

Нормы расхода воды на полив приняты по СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 0,07 куб.м /сутки в зависимости от местных условий.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений приведены в таблице ниже:

### Таблица 1.3.3.2 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма м3/сут на чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут | Расход, тыс м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 0,07 | 46414 | 3248,98 | 389,8776 |

Расход воды на пожаротушение

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблице ниже:

### Таблица 1.3.3.3 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население тыс.чел. | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/сек | расход воды на 3 часа пожара л | общий м3/сут | общий тыс м3/год |
| 1 | Жилая застройка | 46,414 | 2 | 25 | 540000 | 540 | 197,1 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |

Количество пожаров принято 1 по 10 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Таблица 1.3.3.4 - Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс.чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
| Более 10, но не более 25 | 2 | 10 | 15 |
| Более 25, но не более 50 | 2 | 20 | 25 |
| Более 50, но не более 100 | 2 | 25 | 35 |
| Более 100, но не более 200 | 3 | 40 | 40 |
| Более 200, но не более 300 | 3 | - | 55 |
| Более 300, но не более 400 | 3 | - | 70 |
| Более 400, но не более 500 | 3 | - | 80 |
| Более 500, но не более 600 | 3 | - | 85 |
| Более 600, но не более 700 | 3 | - | 90 |
| Более 700, но не более 800 | 3 | - | 95 |
| Более 800, но не более 1000 | 3 | - | 100 |
| Более 1000 | 5 | - |  |

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой,

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Н Нормативы потребления услуги по водоснабжению применяются согласно с приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23 декабря 2014 года №148.

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблице ниже.

### Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| с. Абышево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 10,688 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,045 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 10,738 | 0,000 | 0,000 |
| д. Байрак | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 8,041 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 8,067 | 0,000 | 0,000 |
| с. Берёзово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,453 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,453 | 0,000 | 0,000 |
| с. Ваганово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 17,752 | 0,990 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,906 | 0,110 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 3,242 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 21,900 | 1,100 | 0,000 |
| д. Васьково | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 18,440 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,259 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,172 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Итого | тыс.м3/год | 18,871 | 0,000 | 0,000 |
| п. Восход | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 3,262 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,262 | 0,000 | 0,000 |
| п. Голубево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 4,392 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,257 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 4,649 | 0,000 | 0,000 |
| д. Денисовка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,779 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1,782 | 0,000 | 0,000 |
| д. Еремино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 8,641 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,195 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,021 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 8,857 | 0,000 | 0,000 |
| с. Журавлёво | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 13,695 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,524 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 2,918 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 17,137 | 0,000 | 0,000 |
| п. Иваново- Родионовский | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 4,883 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,020 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,187 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 5,090 | 0,000 | 0,000 |
| д. Калинкино | Хозяйственно-питьевые | тыс.м3/год | 14,672 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | нужды (население) |  |  |  |  |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,457 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,768 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 15,897 | 0,000 | 0,000 |
| д. Калтышино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,106 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,180 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,287 | 0,000 | 0,000 |
| д. Каменка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 18,824 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,383 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,435 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 19,642 | 0,000 | 0,000 |
| д. Колычево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 13,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,718 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,071 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 13,825 | 0,000 | 0,000 |
| п.ст. Контрольная | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| д. Корбелкино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,147 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1,147 | 0,000 | 0,000 |
| с. Краснинское | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 25,939 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,622 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,190 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 26,751 | 0,000 | 0,000 |
| с. Лебеди | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 13,389 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,704 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,791 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 15,884 | 0,000 | 0,000 |
| с. Морозово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 8,856 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,966 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,164 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 9,986 | 0,000 | 0,000 |
| п. Нагорный | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,710 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,710 | 0,000 | 0,000 |
| р. Новый Исток | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,258 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1,258 | 0,000 | 0,000 |
| д. Озерки | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 7,688 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,136 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,025 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 7,849 | 0,000 | 0,000 |
| п. Октябрьский | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,229 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие | тыс.м3/год | 0,011 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | потребители) |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2,256 | 0,000 | 0,000 |
| с. Окунево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 26,846 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 2,663 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,075 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 30,584 | 0,000 | 0,000 |
| п.ст. Падунская | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 15,616 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 1,943 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,419 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 17,978 | 0,000 | 0,000 |
| д. Пархаевка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 5,717 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,210 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 5,941 | 0,000 | 0,000 |
| п. Первомайский | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,068 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,044 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2,112 | 0,000 | 0,000 |
| п. Плотниково | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 95,291 | 30,590 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 4,918 | 1,040 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 45,812 | 0,190 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 146,021 | 31,820 | 0,000 |
| д. Подкопенная | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,079 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2,079 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| д. Пор-Искитим | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 14,780 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,289 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 15,099 | 0,000 | 0,000 |
| д. Портнягино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 3,732 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,147 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,883 | 0,000 | 0,000 |
| д. Прогресс | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 7,777 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,097 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,075 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 7,949 | 0,000 | 0,000 |
| пгт Промышленная | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 521,380 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 32,969 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 112,232 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 666,581 | 0,000 | 0,000 |
| д. Протопопово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 9,956 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,366 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,459 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 10,781 | 0,000 | 0,000 |
| д. Пушкино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 2,816 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2,826 | 0,000 | 0,000 |
| д. Пьяново | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 15,309 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,356 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,749 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 17,414 | 0,000 | 0,000 |
| п. Ранний | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,371 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1,371 | 0,000 | 0,000 |
| п. Соревнование | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 7,132 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 7,144 | 0,000 | 0,000 |
| д. Тарабарино | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,554 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,554 | 0,000 | 0,000 |
| с. Тарасово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 14,826 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,804 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 3,325 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 18,955 | 0,000 | 0,000 |
| п. Тарсьма | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,206 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,206 | 0,000 | 0,000 |
| с. Титово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 15,046 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,440 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные | тыс.м3/год | 0,052 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | нужды (прочие потребители) |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 15,538 | 0,000 | 0,000 |
| с. Труд | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 6,388 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,279 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 6,719 | 0,000 | 0,000 |
| д. Усть-Каменка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 3,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,075 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,598 | 0,000 | 0,000 |
| д. Усть-Тарсьма | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 9,921 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,166 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,090 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 10,177 | 0,000 | 0,000 |
| д. Уфимцево | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 17,358 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,311 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,771 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 19,440 | 0,000 | 0,000 |
| д. Ушаково | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 3,736 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 3,752 | 0,000 | 0,000 |
| п. Цветущий | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | Итого | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| д. Шуринка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 6,291 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,097 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,053 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 6,441 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Промышленновский муниципальный округ | Население | тыс.м3/год | 1011,476 | 31,580 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 52,130 | 1,150 | 0,000 |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год | 178,835 | 0,190 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 1242,441 | 32,920 | 0,000 |

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточный вод от 4 сентября 2013 года №776.

Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

В последние годы в Промышленновском муниципальном округе уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет, решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в поселении в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

В настоящее время доля абонентов с водомерными счетчиками составляет:

- население - 100%;

- бюджетные потребители - 100%;

- прочие потребители - 100%.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений муниципального образования представлен в таблице ниже:

### Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| Населенный пункт | Потребность в водоснабжении, тыс.м3/год | Производительность насосного оборудования всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год | Резерв / Дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/год | % |
| с. Абышево | 13,6150 | 52,5600 | 38,9450 | 74,0963 |
| д. Байрак | 9,4210 | 87,6000 | 78,1790 | 89,2454 |
| с. Берёзово | 0,8290 | 157,6800 | 156,8510 | 99,4743 |
| с. Ваганово | 25,6300 | 232,1400 | 206,5100 | 88,9592 |
| д. Васьково | 22,1690 | 350,4000 | 328,2310 | 93,6732 |
| п. Восход | 3,8110 | 87,6000 | 83,7890 | 95,6495 |
| п. Голубево | 6,0300 | 70,0800 | 64,0500 | 91,3955 |
| д. Денисовка | 2,0820 | 87,6000 | 85,5180 | 97,6233 |
| д. Еремино | 10,3450 | 87,6000 | 77,2550 | 88,1906 |
| с. Журавлёво | 19,9650 | 87,6000 | 67,6350 | 77,2089 |
| п. Иваново- Родионовский | 5,9440 | 87,6000 | 81,6560 | 93,2146 |
| д. Калинкино | 18,5020 | 87,6000 | 69,0980 | 78,8790 |
| д. Калтышино | 3,8390 | 87,6000 | 83,7610 | 95,6176 |
| д. Каменка | 24,1990 | 157,6800 | 133,4810 | 84,6531 |
| д. Колычево | 17,3750 | 70,0800 | 52,7050 | 75,2069 |
| п.ст. Контрольная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| д. Корбелкино | 1,3400 | 113,8800 | 112,5400 | 98,8233 |
| с. Краснинское | 31,2420 | 236,5200 | 205,2780 | 86,7910 |
| с. Лебеди | 19,7790 | 175,2000 | 155,4210 | 88,7106 |
| с. Морозово | 11,6660 | 70,0800 | 58,4140 | 83,3533 |
| п. Нагорный | 0,8300 | 56,9400 | 56,1100 | 98,5423 |
| р. Новый Исток | 1,7930 | 87,6000 | 85,8070 | 97,9532 |
| д. Озерки | 9,1670 | 175,2000 | 166,0330 | 94,7677 |
| п. Октябрьский | 3,8410 | 56,9400 | 53,0990 | 93,2543 |
| с. Окунево | 37,0040 | 617,5800 | 580,5760 | 94,0082 |
| п.ст. Падунская | 22,1440 | 262,8000 | 240,6560 | 91,5738 |
| д. Пархаевка | 6,9370 | 87,6000 | 80,6630 | 92,0811 |
| п. Первомайский | 2,4660 | 87,6000 | 85,1340 | 97,1849 |
| п. Плотниково | 170,5550 | 1454,1600 | 1283,6050 | 88,2712 |
| д. Подкопенная | 2,4280 | 56,9400 | 54,5120 | 95,7359 |
| д. Пор-Искитим | 17,6360 | 192,7200 | 175,0840 | 90,8489 |
| д. Портнягино | 4,5350 | 87,6000 | 83,0650 | 94,8231 |
| д. Прогресс | 9,2820 | 87,6000 | 78,3180 | 89,4041 |
| пгт Промышленная | 931,3640 | 3153,6000 | 2222,2360 | 70,4666 |
| д. Протопопово | 12,5800 | 157,6800 | 145,1000 | 92,0218 |
| д. Пушкино | 3,3000 | 87,6000 | 84,3000 | 96,2329 |
| д. Пьяново | 20,2940 | 262,8000 | 242,5060 | 92,2778 |
| п. Ранний | 1,6300 | 15,7680 | 14,1380 | 89,6626 |

| Населенный пункт | Потребность в водоснабжении, тыс.м3/год | Производительность насосного оборудования всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год | Резерв / Дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/год | % |
| п. Соревнование | 8,3380 | 87,6000 | 79,2620 | 90,4817 |
| д. Тарабарино | 0,6630 | 70,0800 | 69,4170 | 99,0539 |
| с. Тарасово | 23,3780 | 464,2800 | 440,9020 | 94,9647 |
| п. Тарсьма | 0,3660 | 61,3200 | 60,9540 | 99,4031 |
| с. Титово | 17,9830 | 219,0000 | 201,0170 | 91,7886 |
| с. Труд | 7,8310 | 70,0800 | 62,2490 | 88,8256 |
| д. Усть-Каменка | 4,2020 | 87,6000 | 83,3980 | 95,2032 |
| д. Усть-Тарсьма | 11,8840 | 131,4000 | 119,5160 | 90,9559 |
| д. Уфимцево | 23,9390 | 144,5400 | 120,6010 | 83,4378 |
| д. Ушаково | 4,3840 | 144,5400 | 140,1560 | 96,9669 |
| п. Цветущий | 0,0000 | 87,6000 | 87,6000 | 100,0000 |
| д. Шуринка | 7,5230 | 87,6000 | 80,0770 | 91,4121 |
| Итого по МО Промышленновский муниципальный округ | 1616,0600 | 11031,4680 | 9415,4080 | 85,3505 |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений.

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды МО Промышленновский муниципальный округ на период до 2035 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02- 84* и СП 30.13330.2020 "СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 920/пр), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Общий объем водопотребления в МО Промышленновский муниципальный округ на расчетный 2035 г. представлен в таблицах ниже.

### Таблица 1.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления ХВС

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населени | тыс.м | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
|  | е | 3/год | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Бюджет | тыс.м | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  |  | 3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Абышево | Прочие | тыс.м 3/год | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 | 0,005 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планируе мое водопотре | тыс.м 3/год | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 | 10,73 80 |
|  | бление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Населени | тыс.м | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 |
|  | е | 3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | тыс.м | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | 3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Байрак | Прочие | тыс.м 3/год | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 | 0,018 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планируе мое водопотре | тыс.м 3/год | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 | 8,067 0 |
|  | бление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Берёзово | Населени | тыс.м | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
|  | е | 3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 | 0,453 0 |
| с. Ваганово | Населени е | тыс.м 3/год | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 | 17,75 20 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 | 0,906 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 | 3,242 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 | 21,90 00 |
| д. Васьково | Населени е | тыс.м 3/год | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 | 18,44 00 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 | 0,259 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 | 0,172 0 |
|  | Итого планируе | тыс.м 3/год | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 | 18,87 10 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мое водопотре бление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Восход | Населени е | тыс.м 3/год | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 | 3,262 0 |
| п. Голубево | Населени е | тыс.м 3/год | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 | 4,392 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 | 0,257 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 | 4,649 0 |
| д. Денисовка | Населени е | тыс.м 3/год | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 | 1,779 0 |
|  | Бюджет | тыс.м | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 | 1,782 0 |
| д. Еремино | Населени е | тыс.м 3/год | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 | 8,641 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 | 0,195 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 | 0,021 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 | 8,857 0 |
| с. Журавлёво | Населени е | тыс.м 3/год | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 | 13,69 50 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 | 0,524 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 | 2,918 0 |
|  | Итого планируе мое | тыс.м 3/год | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 | 17,13 70 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопотре бление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Иваново- Родионовск ий | Населени е | тыс.м 3/год | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 | 4,883 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 | 0,020 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 | 0,187 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 | 5,090 0 |
| д. Калинкино | Населени е | тыс.м 3/год | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 | 14,67 20 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 | 0,457 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 | 0,768 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 | 15,89 70 |
| д. Калтышино | Населени е | тыс.м 3/год | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 | 2,106 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 | 1,180 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 | 3,287 0 |
| д. Каменка | Населени е | тыс.м 3/год | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 | 18,82 40 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 | 0,383 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 | 0,435 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 | 19,64 20 |
| д. Колычево | Населени е | тыс.м 3/год | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 | 13,03 60 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 | 0,718 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 | 0,071 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 | 13,82 50 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.ст. Контрольна я | Населени е | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
| д. Корбелкино | Населени е | тыс.м 3/год | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 | 1,147 0 |
| с. Краснинско е | Населени е | тыс.м 3/год | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 | 25,93 90 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 | 0,622 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 | 26,75 10 |
| с. Лебеди | Населени е | тыс.м 3/год | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 | 13,38 90 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 | 0,704 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 | 1,791 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 | 15,88 40 |
| с. Морозово | Населени е | тыс.м 3/год | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 | 8,856 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 | 0,966 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 | 0,164 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 | 9,986 0 |
| п. Нагорный | Населени е | тыс.м 3/год | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 | 0,710 0 |
| р. Новый Исток | Населени е | тыс.м 3/год | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 | 1,258 0 |
| д. Озерки | Населени е | тыс.м 3/год | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 | 7,688 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 | 0,136 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 | 0,025 0 |
|  | Итого планируе | тыс.м 3/год | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 | 7,849 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мое водопотре бление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Октябрьски й | Населени е | тыс.м 3/год | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 | 2,229 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 | 0,016 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 | 2,256 0 |
| с. Окунево | Населени е | тыс.м 3/год | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 | 26,84 60 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 | 2,663 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 | 1,075 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 | 30,58 40 |
| п.ст. Падунская | Населени е | тыс.м 3/год | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 | 15,61 60 |
|  | Бюджет | тыс.м | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 | 0,419 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 | 17,97 80 |
| д. Пархаевка | Населени е | тыс.м 3/год | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 | 5,717 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 | 0,014 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 | 0,210 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 | 5,941 0 |
| п. Первомайск ий | Населени е | тыс.м 3/год | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 | 2,068 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 | 0,044 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое | тыс.м 3/год | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 | 2,112 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопотре бление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Плотниково | Населени е | тыс.м 3/год | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 | 95,29 10 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 | 4,918 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 | 45,81 20 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 | 146,0 210 |
| д. Подкопенна я | Населени е | тыс.м 3/год | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 | 2,079 0 |
| д. Пор- Искитим | Населени е | тыс.м 3/год | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 | 14,78 00 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 | 0,289 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 | 0,030 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 | 15,09 90 |
| д. Портнягино | Населени е | тыс.м 3/год | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 | 3,732 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 | 0,004 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 | 0,147 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 | 3,883 0 |
| д. Прогресс | Населени е | тыс.м 3/год | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 | 7,777 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 | 7,949 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Промышлен ная | Населени е | тыс.м 3/год | 521,3 800 | 521,3 800 | 521,3 800 | 534,8 4 | 548,3 | 561,7 6 | 595,4 1 | 595,4 1 | 595,4 1 | 595,4 1 | 595,4 1 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 | 32,96 90 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 | 112,2 320 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 666,5 81 | 666,5 81 | 666,5 81 | 680,0 41 | 693,5 01 | 706,9 61 | 706,9 61 | 740,6 11 | 740,6 11 | 740,6 11 | 740,6 11 |
| д. Протопопов о | Населени е | тыс.м 3/год | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 | 9,956 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 | 0,366 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 | 0,459 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 | 10,78 10 |
| д. Пушкино | Населени е | тыс.м 3/год | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 | 2,816 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 | 2,826 0 |
| д. Пьяново | Населени е | тыс.м 3/год | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 | 15,30 90 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 | 0,356 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 | 1,749 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 | 17,41 40 |
| п. Ранний | Населени е | тыс.м 3/год | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 | 1,371 0 |
| п. Соревнован | Населени е | тыс.м 3/год | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 | 7,132 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ие | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 | 0,011 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 | 0,001 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 | 7,144 0 |
| д. Тарабарино | Населени е | тыс.м 3/год | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 | 0,554 0 |
| с. Тарасово | Населени е | тыс.м 3/год | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 | 77,01 6 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 | 0,804 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 | 3,325 0 |
|  | Итого планируе | тыс.м 3/год | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мое водопотре бление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тарсьма | Населени е | тыс.м 3/год | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 | 0,206 0 |
| с. Титово | Населени е | тыс.м 3/год | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 | 15,04 60 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 | 0,440 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 | 15,53 80 |
| с. Труд | Населени е | тыс.м 3/год | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 | 6,388 0 |
|  | Бюджет | тыс.м | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 | 0,052 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 | 6,719 0 |
| д. Усть- Каменка | Населени е | тыс.м 3/год | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 | 3,400 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 | 0,123 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 | 0,075 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 | 3,598 0 |
| д. Усть- Тарсьма | Населени е | тыс.м 3/год | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 | 9,921 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 | 0,166 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 | 0,090 0 |
|  | Итого планируе мое | тыс.м 3/год | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 | 10,17 70 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопотре бление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Уфимцево | Населени е | тыс.м 3/год | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 | 17,35 80 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 | 0,311 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 | 1,771 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 | 19,44 00 |
| д. Ушаково | Населени е | тыс.м 3/год | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 | 3,736 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 | 0,006 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 | 0,010 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 | 3,752 0 |
| п. Цветущий | Населени е | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |

| Населенный пункт | Наименов ание показател я | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
| д. Шуринка | Населени е | тыс.м 3/год | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 | 6,291 0 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 | 0,097 0 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 | 0,053 0 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 | 6,441 0 |
| Итого по МО Промышлен новский муниципаль ный округ | Населени е | тыс.м 3/год | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 | 1011, 4760 |
|  | Бюджет | тыс.м 3/год | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 | 52,13 00 |
|  | Прочие | тыс.м 3/год | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 | 178,8 350 |
|  | Итого планируе мое водопотре бление | тыс.м 3/год | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 | 1242, 4410 |

Таблица 1.3.7.2 - Прогнозные балансы потребления ГВС

| Населенный пункт | Наименован ие показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | тыс.м3/ | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
|  |  | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | тыс.м3/ | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  |  | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Ваганово | Прочие | тыс.м3/ год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планируемо е водопотреб | тыс.м3/ год | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 | 1,100 0 |
|  | ление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | тыс.м3/ | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 |
|  |  | год | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | Бюджет | тыс.м3/ | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  |  | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Плотниково | Прочие | тыс.м3/ год | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планируемо е водопотреб | тыс.м3/ год | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 | 31,82 00 |
|  | ление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО Промышленно вский муниципальн ый округ | Население | тыс.м3/ год | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 | 31,58 00 |
|  | Бюджет | тыс.м3/ год | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 | 1,150 0 |
|  | Прочие | тыс.м3/ год | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 | 0,190 0 |

| Населенный пункт | Наименован ие показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планируемо е водопотреб | тыс.м3/ год | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 | 32,92 00 |
|  | ление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническая вода в населенных пунктах муниципального образования отсутствует.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В	МО	Промышленновский	муниципальный	округ	горячее	водоснабжение осуществляется от источников тепловой энергии, указанных в таблице ниже.

### Таблица 1.3.8.1 - Описание горячего водоснабжения МО

| Источник тепловой энергии | Обслуживает н. п. | Точек подключения ГВС, ед. | Система теплоснабжения (ГВС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | закрытая, ед. | открытая, ед. |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |
| Котельная №13 | с. Ваганово | 26 | 26 | 0 |
| Котельная №19 | п. Плотниково | 150 | 150 | 0 |

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Населенный пункт | Тип водоснабже ния | Отчетный 2024г. |  |  | Расчетный 2035г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) |
| с. Абышево | ХВС | 10,74 | 33,83 | 29,42 | 10,74 | 33,83 | 29,42 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Байрак | ХВС | 8,07 | 25,42 | 22,10 | 8,07 | 25,42 | 22,10 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Берёзово | ХВС | 0,45 | 1,43 | 1,24 | 0,45 | 1,43 | 1,24 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Ваганово | ХВС | 21,90 | 69,00 | 60,00 | 21,90 | 69,00 | 60,00 |
|  | ГВС | 1,10 | 3,47 | 3,01 | 1,10 | 3,47 | 3,01 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Васьково | ХВС | 18,87 | 59,46 | 51,70 | 18,87 | 59,46 | 51,70 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Населенный пункт | Тип водоснабже ния | Отчетный 2024г. |  |  | Расчетный 2035г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) |
| п. Восход | ХВС | 3,26 | 10,28 | 8,94 | 3,26 | 10,28 | 8,94 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Голубево | ХВС | 4,65 | 14,65 | 12,74 | 4,65 | 14,65 | 12,74 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Денисовка | ХВС | 1,78 | 5,61 | 4,88 | 1,78 | 5,61 | 4,88 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Еремино | ХВС | 8,86 | 27,91 | 24,27 | 8,86 | 27,91 | 24,27 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Журавлёво | ХВС | 17,14 | 53,99 | 46,95 | 17,14 | 53,99 | 46,95 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Иваново- Родионовский | ХВС | 5,09 | 16,04 | 13,95 | 5,09 | 16,04 | 13,95 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Калинкино | ХВС | 15,90 | 50,09 | 43,55 | 15,90 | 50,09 | 43,55 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Калтышино | ХВС | 3,29 | 10,36 | 9,01 | 3,29 | 10,36 | 9,01 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Каменка | ХВС | 19,64 | 61,89 | 53,81 | 19,64 | 61,89 | 53,81 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Колычево | ХВС | 13,83 | 43,56 | 37,88 | 13,83 | 43,56 | 37,88 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п.ст. Контрольная | ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Корбелкино | ХВС | 1,15 | 3,61 | 3,14 | 1,15 | 3,61 | 3,14 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Краснинское | ХВС | 26,75 | 84,28 | 73,29 | 26,75 | 84,28 | 73,29 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Населенный пункт | Тип водоснабже ния | Отчетный 2024г. |  |  | Расчетный 2035г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Лебеди | ХВС | 15,88 | 50,05 | 43,52 | 15,88 | 50,05 | 43,52 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Морозово | ХВС | 9,99 | 31,46 | 27,36 | 9,99 | 31,46 | 27,36 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Нагорный | ХВС | 0,71 | 2,24 | 1,95 | 0,71 | 2,24 | 1,95 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| р. Новый Исток | ХВС | 1,26 | 3,96 | 3,45 | 1,26 | 3,96 | 3,45 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Озерки | ХВС | 7,85 | 24,73 | 21,50 | 7,85 | 24,73 | 21,50 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Октябрьский | ХВС | 2,26 | 7,11 | 6,18 | 2,26 | 7,11 | 6,18 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Окунево | ХВС | 30,58 | 96,36 | 83,79 | 30,58 | 96,36 | 83,79 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п.ст. Падунская | ХВС | 17,98 | 56,64 | 49,25 | 17,98 | 56,64 | 49,25 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Пархаевка | ХВС | 5,94 | 18,72 | 16,28 | 5,94 | 18,72 | 16,28 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Первомайский | ХВС | 2,11 | 6,65 | 5,79 | 2,11 | 6,65 | 5,79 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Плотниково | ХВС | 146,0 2 | 460,0 7 | 400,06 | 146,0 2 | 460,0 7 | 400,06 |
|  | ГВС | 31,82 | 100,2 5 | 87,18 | 31,82 | 100,2 5 | 87,18 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Подкопенная | ХВС | 2,08 | 6,55 | 5,70 | 2,08 | 6,55 | 5,70 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Населенный пункт | Тип водоснабже ния | Отчетный 2024г. |  |  | Расчетный 2035г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Пор-Искитим | ХВС | 15,10 | 47,57 | 41,37 | 15,10 | 47,57 | 41,37 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Портнягино | ХВС | 3,88 | 12,23 | 10,64 | 3,88 | 12,23 | 10,64 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Прогресс | ХВС | 7,95 | 25,04 | 21,78 | 7,95 | 25,04 | 21,78 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пгт Промышленная | ХВС | 666,5 8 | 2100, 19 | 1826,2 5 | 666,5 8 | 2100, 19 | 1826,2 5 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Протопопово | ХВС | 10,78 | 33,97 | 29,54 | 10,78 | 33,97 | 29,54 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Пушкино | ХВС | 2,83 | 8,90 | 7,74 | 2,83 | 8,90 | 7,74 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Пьяново | ХВС | 17,41 | 54,87 | 47,71 | 17,41 | 54,87 | 47,71 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Ранний | ХВС | 1,37 | 4,32 | 3,76 | 1,37 | 4,32 | 3,76 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Соревнование | ХВС | 7,14 | 22,51 | 19,57 | 7,14 | 22,51 | 19,57 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Тарабарино | ХВС | 0,55 | 1,75 | 1,52 | 0,55 | 1,75 | 1,52 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Тарасово | ХВС | 18,96 | 59,72 | 51,93 | 18,96 | 59,72 | 51,93 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Тарсьма | ХВС | 0,21 | 0,65 | 0,56 | 0,21 | 0,65 | 0,56 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Населенный пункт | Тип водоснабже ния | Отчетный 2024г. |  |  | Расчетный 2035г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) | тыс. м3/го д | м3/су т (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) |
| с. Титово | ХВС | 15,54 | 48,96 | 42,57 | 15,54 | 48,96 | 42,57 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Труд | ХВС | 6,72 | 21,17 | 18,41 | 6,72 | 21,17 | 18,41 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Усть-Каменка | ХВС | 3,60 | 11,34 | 9,86 | 3,60 | 11,34 | 9,86 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Усть-Тарсьма | ХВС | 10,18 | 32,06 | 27,88 | 10,18 | 32,06 | 27,88 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Уфимцево | ХВС | 19,44 | 61,25 | 53,26 | 19,44 | 61,25 | 53,26 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Ушаково | ХВС | 3,75 | 11,82 | 10,28 | 3,75 | 11,82 | 10,28 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Цветущий | ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Шуринка | ХВС | 6,44 | 20,29 | 17,65 | 6,44 | 20,29 | 17,65 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО Промышленновс кий муниципальный округ | ХВС | 1242, 44 | 3914, 54 | 3403,9 5 | 1242, 44 | 3914, 54 | 3403,9 5 |
|  | ГВС | 32,92 | 103,7 2 | 90,19 | 32,92 | 103,7 2 | 90,19 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций,

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Баланс территориальной структуры водопотребления в муниципальном образовании Промышленновский муниципальный округ с разбивкой по технологическим зонам за отчетный 2024 год представлен в таблице ниже.

### Таблица 1.3.10.1 - Описание территориальной структуры водопотребления

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| с. Абышево |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7920 | население | тыс.м3/год | 10,688 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,045 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,005 | - | 0,000 |
| д. Байрак |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №3860 | население | тыс.м3/год | 8,041 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,008 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,018 | - | 0,000 |
| с. Берёзово |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7921 Скважина №7922 | население | тыс.м3/год | 0,453 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| с. Ваганово |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №6792 Скважина №6793 Скважина №6795 | население | тыс.м3/год | 17,752 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,906 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 3,242 | - | 0,000 |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 | население | тыс.м3/год | - | 0,990 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 0,110 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
| д. Васьково |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №4047 Скважина №7912 | население | тыс.м3/год | 18,440 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,259 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,172 | - | 0,000 |
| п. Восход |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7811 | население | тыс.м3/год | 3,262 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| п. Голубево |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7949 | население | тыс.м3/год | 4,392 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,257 | - | 0,000 |

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| д. Денисовка |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7919 | население | тыс.м3/год | 1,779 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,003 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| д. Еремино |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №5869 | население | тыс.м3/год | 8,641 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,195 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,021 | - | 0,000 |
| с. Журавлёво |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №3863 | население | тыс.м3/год | 13,695 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,524 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 2,918 | - | 0,000 |
| п. Иваново-Родионовский |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №6780 | население | тыс.м3/год | 4,883 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,020 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,187 | - | 0,000 |
| д. Калинкино |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7924 | население | тыс.м3/год | 14,672 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,457 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,768 | - | 0,000 |
| д. Калтышино |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №3090 | население | тыс.м3/год | 2,106 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,001 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 1,180 | - | 0,000 |
| д. Каменка |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7759 Скважина №6202 | население | тыс.м3/год | 18,824 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,383 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,435 | - | 0,000 |
| д. Колычево |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7810 | население | тыс.м3/год | 13,036 | - | 0,000 |

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,718 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,071 | - | 0,000 |
| п.ст. Контрольная |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7757 | население | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| д. Корбелкино |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7901 Скважина №7895 | население | тыс.м3/год | 1,147 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| с. Краснинское |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7776 Скважина №7775 Скважина №4837 | население | тыс.м3/год | 25,939 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,622 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,190 | - | 0,000 |
| с. Лебеди |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7892 Скважина №7893 | население | тыс.м3/год | 13,389 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,704 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 1,791 | - | 0,000 |
| с. Морозово |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №2815 | население | тыс.м3/год | 8,856 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,966 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,164 | - | 0,000 |
| п. Нагорный |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №8297 | население | тыс.м3/год | 0,710 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| р. Новый Исток |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7900 | население | тыс.м3/год | 1,258 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| д. Озерки |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| Скважина №7918 Скважина №7917 | население | тыс.м3/год | 7,688 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,136 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,025 | - | 0,000 |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №8218 | население | тыс.м3/год | 2,229 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,016 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,011 | - | 0,000 |
| с. Окунево |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №3083 Скважина №4966 Скважина №6196 Скважина №6282 Скважина №7890 Скважина №7891 Скважина №7899 Скважина №7907 | население | тыс.м3/год | 26,846 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 2,663 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 1,075 | - | 0,000 |
| п.ст. Падунская |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №8298 Скважина №4829 Скважина №4608 | население | тыс.м3/год | 15,616 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 1,943 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,419 | - | 0,000 |
| д. Пархаевка |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №1087 | население | тыс.м3/год | 5,717 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,014 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,210 | - | 0,000 |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №6280 | население | тыс.м3/год | 2,068 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,044 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| п. Плотниково |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7799* (№1) Скважина №7800* (№2) Скважина №7801* (№3) Скважина №7802* (№4) Скважина №7803* (№5) Скважина №6/7804* Скважина №7/7805* Скважина №8/7806* | население | тыс.м3/год | 95,291 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 4,918 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 45,812 | - | 0,000 |

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| Скважина №9/7807* Скважина №10/7808* |  |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 | население | тыс.м3/год | - | 30,590 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 1,040 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,190 | - |
| д. Подкопенная |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7894 | население | тыс.м3/год | 2,079 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| д. Пор-Искитим |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7896 Скважина №7902 | население | тыс.м3/год | 14,780 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,289 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,030 | - | 0,000 |
| д. Портнягино |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7923 | население | тыс.м3/год | 3,732 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,004 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,147 | - | 0,000 |
| д. Прогресс |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7494 | население | тыс.м3/год | 7,777 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,097 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,075 | - | 0,000 |
| пгт Промышленная |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7ц (6921) №19 Скважина №п5 (7208) №20 Скважина №п7 (7209) №21 Скважина №п4(7207) №22 Скважина №1 Скважина №4 Скважина №5 Скважина №6 Скважина №9 Скважина №10 Скважина №15 | население | тыс.м3/год | 521,380 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 32,969 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 112,232 | - | 0,000 |
| д. Протопопово |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7756 | население | тыс.м3/год | 9,956 | - | 0,000 |

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| Скважина №1422 | бюджет | тыс.м3/год | 0,366 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,459 | - | 0,000 |
| д. Пушкино |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7758 | население | тыс.м3/год | 2,816 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,010 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| д. Пьяново |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №994 Скважина №4052 Скважина №7898 | население | тыс.м3/год | 15,309 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,356 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 1,749 | - | 0,000 |
| п. Ранний |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №3620 | население | тыс.м3/год | 1,371 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| п. Соревнование |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7809 | население | тыс.м3/год | 7,132 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,011 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,001 | - | 0,000 |
| д. Тарабарино |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7755 | население | тыс.м3/год | 0,554 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| с. Тарасово |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7944 Скважина №7945 Скважина №7946 Скважина №7947 Скважина №7948 | население | тыс.м3/год | 14,826 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,804 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 3,325 | - | 0,000 |
| п. Тарсьма |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №967 | население | тыс.м3/год | 0,206 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| с. Титово |  |  |  |  |  |

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех- ой |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7941 Скважина №7942 | население | тыс.м3/год | 15,046 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,440 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,052 | - | 0,000 |
| с. Труд |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №4836 | население | тыс.м3/год | 6,388 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,279 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,052 | - | 0,000 |
| д. Усть-Каменка |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №5989 | население | тыс.м3/год | 3,400 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,123 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,075 | - | 0,000 |
| д. Усть-Тарсьма |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7940 Скважина №4496 | население | тыс.м3/год | 9,921 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,166 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,090 | - | 0,000 |
| д. Уфимцево |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №4830 Скважина №3616 | население | тыс.м3/год | 17,358 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,311 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 1,771 | - | 0,000 |
| д. Ушаково |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7910 Скважина №7911 | население | тыс.м3/год | 3,736 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,006 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,010 | - | 0,000 |
| п. Цветущий |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №6285 | население | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| д. Шуринка |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |
| Скважина №7950 | население | тыс.м3/год | 6,291 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,097 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,053 | - | 0,000 |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7.

### Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные

значения)

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Таблица 1.3.12.1 - Потери воды при транспортировке

| Название РСО | Тип водоснабжения | Отчетный 2024г. |  | Расчетный 2035г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) |
| ООО «ПКС» | ХВС | 269,304 | 737,819 | 269,304 | 737,819 |
|  | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО «СКЭК» | ХВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | 0,011 | 0,030 | 0,011 | 0,030 |
|  | Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Промышленновский муниципальный округ | ХВС | 269,304 | 737,819 | 269,304 | 737,819 |
|  | ГВС | 0,011 | 0,030 | 0,011 | 0,030 |
|  | Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды,

территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по

технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс на 2035 г. для муниципального образования Промышленновский муниципальный округ по группам абонентов представлен в таблице 1.3.3.1.

Общий баланс представлен в разделе 1.3.1. в таблице 1.3.1.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2. в таблицах

1.3.2.1 и 1.3.2.2.

### Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и

величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице ниже.

### Таблица 1.3.14.1 - Требуемая перспективная мощность водозаборных сооружений

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Абышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7920 | потребление | тыс.м3 /год | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 | 10,73 8 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 | 52,56 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 | 13,61 5 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 | 38,94 5 |
| д. Байрак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №3860 | потребление | тыс.м3 /год | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,067 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 | 78,17 9 |
| с. Берёзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7921 Скважин а №7922 | потребление | тыс.м3 /год | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 | 156,8 51 |
| с. Ваганово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №6792 Скважин а №6793 Скважин а №6795 | потребление | тыс.м3 /год | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 | 21,90 0 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
|  | итого необходимо произвести | тыс.м3 /год | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (поднять) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 | 232,1 4 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 | 25,63 0 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 | 206,5 1 |
| д. Васьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №4047 Скважин а №7912 | потребление | тыс.м3 /год | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 | 18,87 1 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 |
|  | текущая производите льность насосного | тыс.м3 /год | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудовани я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 | 22,16 9 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 | 328,2 31 |
| п. Восход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7811 | потребление | тыс.м3 /год | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 |
|  | Вывод: | тыс.м3 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | резерв/дефиц ит | /год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| п. Голубево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7949 | потребление | тыс.м3 /год | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 | 64,05 0 |
| д. Денисовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважин а №7919 | потребление | тыс.м3 /год | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,782 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 | 85,51 8 |
| д. Еремино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №5869 | потребление | тыс.м3 /год | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 |
|  | расход на | тыс.м3 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соб. нужды | /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 | 10,34 5 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 | 77,25 5 |
| с. Журавлёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №3863 | потребление | тыс.м3 /год | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 | 17,13 7 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 | 19,96 5 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 | 67,63 5 |
| п. Иваново-Родионовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №6780 | потребление | тыс.м3 /год | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,944 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 | 81,65 6 |
| д. Калинкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7924 | потребление | тыс.м3 /год | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 | 15,89 7 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 | 18,50 2 |
|  | Вывод: резерв/дефиц | тыс.м3 /год | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 | 69,09 8 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Калтышино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №3090 | потребление | тыс.м3 /год | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 | 83,76 1 |
| д. Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин | потребление | тыс.м3 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а №7759 Скважин а №6202 |  | /год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 | 24,19 9 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 | 133,4 81 |
| д. Колычево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7810 | потребление | тыс.м3 /год | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 | 13,82 5 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 | 17,37 5 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 | 52,70 5 |
| п.ст. Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7757 | потребление | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | текущая | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производите льность насосного оборудовани я | /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| д. Корбелкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7901 Скважин а №7895 | потребление | тыс.м3 /год | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 | 113,8 8 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 | 112,5 4 |
| с. Краснинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7776 Скважин а №7775 Скважин а №4837 | потребление | тыс.м3 /год | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 | 26,75 1 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 | 236,5 2 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 | 31,24 2 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 | 205,2 78 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лебеди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7892 Скважин а №7893 | потребление | тыс.м3 /год | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 | 15,88 4 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 | 19,77 9 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 | 155,4 21 |
| с. Морозово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №2815 | потребление | тыс.м3 /год | 9,986 | 9,986 | 9,986 | 9,986 | 9,986 | 9,986 | 9,986 | 9,986 | 9,986 | 9,986 | 9,986 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 | 11,66 6 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 | 58,41 4 |
| п. Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №8297 | потребление | тыс.м3 /год | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | итого | тыс.м3 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | необходимо произвести (поднять) | /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 | 56,11 0 |
| р. Новый Исток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7900 | потребление | тыс.м3 /год | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
|  | текущая производите | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | льность насосного оборудовани я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 | 85,80 7 |
| д. Озерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7918 Скважин а №7917 | потребление | тыс.м3 /год | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
|  | требуемая | тыс.м3 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | 9,167 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 | 166,0 33 |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №8218 | потребление | тыс.м3 /год | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 | 53,09 9 |
| с. Окунево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №3083 Скважин а №4966 Скважин а №6196 Скважин а №6282 Скважин а №7890 Скважин а №7891 Скважин а №7899 Скважин а №7907 | потребление | тыс.м3 /год | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 | 30,58 4 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 | 617,5 8 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 | 18,62 3 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 | 598,9 57 |
| п.ст. Падунская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №8298 Скважин а №4829 | потребление | тыс.м3 /год | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 | 17,97 8 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважин а №4608 | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 | 22,14 4 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 | 240,6 56 |
| д. Пархаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №1087 | потребление | тыс.м3 /год | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 5,941 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
|  | итого необходимо произвести | тыс.м3 /год | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (поднять) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 | 80,66 3 |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №6280 | потребление | тыс.м3 /год | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 |
|  | текущая производите льность насосного | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудовани я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 | 85,13 4 |
| п. Плотниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7799* (№1) Скважин а №7800* (№2) Скважин а №7801* (№3) Скважин а №7802* (№4) Скважин а №7803* (№5) Скважин а №6/7804 * Скважин а | потребление | тыс.м3 /год | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 | 146,0 21 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 | 18,15 2 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 6,382 | 6,382 | 6,382 | 6,382 | 6,382 | 6,382 | 6,382 | 6,382 | 6,382 | 6,382 | 6,382 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 | 1454, 16 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 | 170,5 55 |
|  | Вывод: | тыс.м3 | 1283, | 1283, | 1283, | 1283, | 1283, | 1283, | 1283, | 1283, | 1283, | 1283, | 1283, |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №7/7805 * Скважин а №8/7806 * Скважин а №9/7807 * Скважин а №10/780 8* | резерв/дефиц ит | /год | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| д. Подкопенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7894 | потребление | тыс.м3 /год | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 |
|  | текущая производите льность | тыс.м3 /год | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 | 56,94 0 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | насосного оборудовани я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 | 54,51 2 |
| д. Пор-Искитим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7896 Скважин а №7902 | потребление | тыс.м3 /год | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 | 15,09 9 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 | 192,7 2 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 | 17,63 6 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 | 175,0 84 |
| д. Портнягино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7923 | потребление | тыс.м3 /год | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 | 83,37 0 |
| д. Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважин а №7494 | потребление | тыс.м3 /год | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 | 9,282 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 | 78,31 8 |
| пгт Промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7ц (6921) №19 Скважин | потребление | тыс.м3 /год | 666,5 81 | 666,5 81 | 666,5 81 | 680,0 41 | 693,5 01 | 706,9 61 | 740,6 11 | 740,6 11 | 740,6 11 | 740,6 11 | 740,6 11 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 | 193,5 33 |
|  | расход на | тыс.м3 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а №п5 (7208) №20 Скважин а №п7 (7209) №21 Скважин а №п4(720 7) №22 Скважин а №1 Скважин а №4 Скважин а №5 Скважин а №6 Скважин а №9 Скважин а №10 Скважин а №15 | соб. нужды | /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 931,3 64 | 931,3 64 | 931,3 64 | 944,8 24 | 958,2 84 | 971,7 44 | 1005, 394 | 1005, 394 | 1005, 394 | 1005, 394 | 1005, 394 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 | 3153, 6 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 931,3 64 | 931,3 64 | 931,3 64 | 944,8 24 | 958,2 84 | 971,7 44 | 1005, 394 | 1005, 394 | 1005, 394 | 1005, 394 | 1005, 394 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 2222, 236 | 2222, 236 | 2222, 236 | 2208, 776 | 2195, 316 | 2181, 856 | 2148, 206 | 2148, 206 | 2148, 206 | 2148, 206 | 2148, 206 |
| д. Протопопово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7756 Скважин | потребление | тыс.м3 /год | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 | 10,78 1 |
|  | потери в сети | тыс.м3 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а №1422 |  | /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 | 157,6 8 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 | 12,58 0 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 |
| д. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7758 | потребление | тыс.м3 /год | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | итого необходимо | тыс.м3 /год | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | произвести (поднять) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 | 84,30 0 |
| д. Пьяново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №994 Скважин а №4052 Скважин а №7898 | потребление | тыс.м3 /год | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 | 17,41 4 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 |
|  | текущая производите льность | тыс.м3 /год | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | насосного оборудовани я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 | 20,29 4 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 | 242,5 06 |
| п. Ранний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №3620 | потребление | тыс.м3 /год | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 | 15,76 8 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 | 14,13 8 |
| п. Соревнование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7809 | потребление | тыс.м3 /год | 7,144 | 7,144 | 7,144 | 7,144 | 7,144 | 7,144 | 7,144 | 7,144 | 7,144 | 7,144 | 7,144 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 | 8,338 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 | 79,26 2 |
| д. Тарабарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважин а №7755 | потребление | тыс.м3 /год | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 | 69,41 7 |
| с. Тарасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7944 Скважин а №7945 Скважин | потребление | тыс.м3 /год | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 | 81,14 5 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 |
|  | расход на | тыс.м3 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а №7946 Скважин а №7947 Скважин а №7948 | соб. нужды | /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 | 464,2 8 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 | 85,56 8 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 | 378,7 12 |
| п. Тарсьма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №967 | потребление | тыс.м3 /год | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 | 61,32 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 | 60,95 4 |
| с. Титово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7941 Скважин а №7942 | потребление | тыс.м3 /год | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 | 15,53 8 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани | тыс.м3 /год | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 | 17,98 3 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 | 201,0 17 |
| с. Труд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №4836 | потребление | тыс.м3 /год | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 | 70,08 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 | 7,831 |
|  | Вывод: резерв/дефиц | тыс.м3 /год | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 | 62,24 9 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Усть-Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №5989 | потребление | тыс.м3 /год | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 | 83,39 8 |
| д. Усть-Тарсьма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин | потребление | тыс.м3 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а №7940 Скважин а №4496 |  | /год | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 | 11,88 4 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 | 119,5 16 |
| д. Уфимцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №4830 Скважин а №3616 | потребление | тыс.м3 /год | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 | 19,44 0 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 | 144,5 4 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 | 23,93 9 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 | 120,6 01 |
| д. Ушаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7910 Скважин а №7911 | потребление | тыс.м3 /год | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 |
|  | текущая | тыс.м3 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производите льность насосного оборудовани я | /год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 | 140,1 56 |
| п. Цветущий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №6285 | потребление | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |

| Наимено вание водозабо рного сооружен ия | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
| д. Шуринка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважин а №7950 | потребление | тыс.м3 /год | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 |
|  | потери в сети | тыс.м3 /год | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3 /год | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3 /год | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 |
|  | текущая производите льность насосного оборудовани я | тыс.м3 /год | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 | 87,60 0 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3 /год | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 | 7,523 |
|  | Вывод: резерв/дефиц ит | тыс.м3 /год | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 | 80,07 7 |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

В настоящее время для системы централизованного водоснабжения в соответствии с Постановлением администрации Промышленновского муниципального район от 15.05.2015

№671-П гарантирующей организацией определено Общество с ограниченной ответственностью «Промышленновские коммунальные системы».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия, предложенные администрацией Промышленновского муниципального округа, представлены в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1 - Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция централизованной системы водоснабжения пгт. Промышленная | Не определен. | 1000000 | 2026- 2027 |
| 2 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п.Плотниково | Не определен. | 150000 | 2026 |
| 3 | Строительство водонапорной станции и водозаборных скважин в п. Плотниково | Не определен. | 250000 | 2028 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- Строительство водопроводных сетей необходимо для обеспечения жилых зданий услугой водоснабжения;

- Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что водопроводные сети выработали свой ресурс и нуждаются в замене;

- Снижение износа насосного оборудования и увеличение надежности водоснабжения;

- Снижение износа электротехнического оборудования и увеличение надежности водоснабжения;

- Снижение износа оборудования КИПиА и увеличение надежности водоснабжения, уровня автоматизации;

- Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводственные затраты и потери воды.

- Режим ЗСО обеспечивает санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Основными мероприятиями схемы водоснабжения предусмотрено строительство внутриквартальных сетей водоснабжения для подключения перспективных объектов капитального строительства к системе водоснабжения. Дворовые сети в мероприятиях не учтены в связи с тем, что строительство сетей внутри строительной площадки осуществляется за счет средств застройщика.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Для защиты трубопроводов водоснабжения от промерзания необходимо предусмотреть тепловую изоляцию трубопроводов, а также рассмотреть возможность защиты от замерзания греющим кабелем. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,

осуществляющих водоснабжение

Системы управления технологическими процессами включают:

диспетчерскую – обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

автоматизированную (АСУ ТП) – включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.

В пунктах управления следует предусматривать:

диспетчерскую	–	для	размещения	диспетчерского	персонала,	щита	пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

аппаратную – для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

комнату отдыха персонала;

мастерскую текущего ремонта аппаратуры; аккумуляторную и зарядную.

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

машинный зал для ЭВМ;

помещение подготовки и хранения данных; помещение для программистов и операторов.

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

пожарными насосными агрегатами;

задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение не планируется.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Мероприятия по объектам водоснабжения представлены в п. 1.4.3.

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Мероприятия по объектам водоснабжения представлены в п. 1.4.3.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах муниципального образования Промышленновский муниципальный округ.

### Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

### водоснабжения

Карты (схемы) размещения водоснабжения Промышленновский муниципальный округ представлен в приложении №1.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Упаковка,	транспортирование	и	хранение гипохлорита	натрия осуществляется согласно ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия».

Гипохлорит натрия заливают в специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), стальные гуммированные, полиэтиленовые или из стеклопластика контейнеры, принадлежащие потребителю. По требованию потребителей допускается заливать гипохлорит натрия в полиэтиленовые бочки вместимостью 50-200 дм³, принадлежащие потребителю.

Цистерны, контейнеры и бочки должны быть заполнены на 90 % объема и промыты перед заполнением. Наливные люки цистерн и контейнеров должны быть уплотнены резиновыми прокладками. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

Гипохлорит натрия транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Гипохлорит натрия в цистерне транспортируют по железной дороге, в контейнерах и бочках — автомобильным транспортом. Полиэтиленовые бочки с продуктом устанавливают в кузове автомобиля горловинами вверх, не более чем в два яруса, перестилом из досок между ярусами и надежно закрепляют.

Гипохлорит натрия хранят в специальных гуммированных или покрытых коррозионностойкими материалами емкостях, защищенных от солнечного света. Полиэтиленовые бочки с продуктом хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

### Мероприятия по объектам водоснабжения

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоснабжения выполнена:

-на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-19-2024 Сборник № 19

«Здания и сооружения городской инфраструктуры».

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоснабжения представлена в таблице ниже.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

### Строительство и реконструкция сетей водоснабжения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно- эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

### Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В таблице 1.6.2.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений.

Таблица 1.6.2.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПСД | Оборудо вание | СМР | Итого |  |
| 1 | Реконструкция централизованной системы водоснабжения пгт. Промышленная | Не определен. |  |  |  | 1000000 | 2026-2027 |
| 2 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п.Плотниково | Не определен. | 8 293 |  |  | 150000 | 2026 |
| 3 | Строительство водонапорной станции и водозаборных скважин в п. Плотниково | Не определен. |  |  |  | 250000 | 2028 |

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Плановые значения показателей развития систем водоснабжения, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 1.7.1.

### Таблица	1.7.1	-	Плановые	показатели	развития	централизованной	системы водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | Базовый показатель, 2024 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2029 | 2035 |
| а) Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 20 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 14 | 0 | 0 |
| б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1км | 0,600 | 0,250 | 0,250 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 60 | 30 | 5 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 | 24 |
| Аварийность на сетях водопровода | ед. | 0 | 0 | 0 |
| в) Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 50 | 100 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 17,8 | 17 | 17 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоснабжения жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 |

### Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооружений, не соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

### Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения, согласно СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр, по степени обеспеченности подачи воды делятся на категории:

- категории. допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

- категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

- категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

### Таблица 1.7.2.1 - Характеристика система водоснабжения по категории надежности

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория надежности |
| --- | --- | --- |
| с. Абышево | 649 | 3 |
| д. Байрак | 329 | 3 |
| с. Берёзово | 36 | 3 |
| с. Ваганово | 1347 | 3 |
| д. Васьково | 1281 | 3 |
| п. Восход | 254 | 3 |
| п. Голубево | 495 | 3 |
| д. Денисовка | 133 | 3 |
| д. Еремино | 425 | 3 |
| с. Журавлёво | 1000 | 3 |
| п. Иваново-Родионовский | 289 | 3 |
| д. Калинкино | 639 | 3 |
| д. Калтышино | 128 | 3 |
| д. Каменка | 758 | 3 |
| д. Колычево | 886 | 3 |

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория надежности |
| --- | --- | --- |
| п.ст. Контрольная | 147 | 3 |
| д. Корбелкино | 71 | 3 |
| с. Краснинское | 1387 | 3 |
| с. Лебеди | 674 | 3 |
| с. Морозово | 450 | 3 |
| п. Нагорный | 58 | 3 |
| р. Новый Исток | 107 | 3 |
| д. Озерки | 457 | 3 |
| п. Октябрьский | 206 | 3 |
| с. Окунево | 1325 | 3 |
| п.ст. Падунская | 1627 | 3 |
| д. Пархаевка | 195 | 3 |
| п. Первомайский | 198 | 3 |
| п. Плотниково | 220 | 3 |
| д. Подкопенная | 4885 | 3 |
| д. Пор-Искитим | 677 | 3 |
| д. Портнягино | 179 | 3 |
| д. Прогресс | 353 | 3 |
| пгт Промышленная | 17472 | 3 |
| д. Протопопово | 433 | 3 |
| д. Пушкино | 172 | 3 |
| д. Пьяново | 872 | 3 |
| п. Ранний | 76 | 3 |
| п. Соревнование | 318 | 3 |
| д. Тарабарино | 51 | 3 |
| с. Тарасово | 803 | 3 |
| п. Тарсьма | 83 | 3 |
| с. Титово | 1049 | 3 |
| с. Труд | 369 | 3 |
| д. Усть-Каменка | 425 | 3 |
| д. Усть-Тарсьма | 537 | 3 |
| д. Уфимцево | 730 | 3 |
| д. Ушаково | 170 | 3 |
| п. Цветущий | 114 | 3 |
| д. Шуринка | 507 | 3 |

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке, обеспечить бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

На конец расчетного периода необходимо 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

### Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства

Иные показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности, на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном статьями 225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты недвижимости подлежат постановке на учет соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Органы местного самоуправления:

- по истечении года с момента постановки бесхозяйных вещей на учет обращаются в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи.

Работа с бесхозяйными объектами централизованных систем водоснабжения – сложный, многоступенчатый процесс, требующий четкого выполнения норм законодательства. Со стороны эксплуатирующих организаций – это выявление бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, своевременная передача соответствующей информации органам местного самоуправления, на территории которого они находятся. Со стороны органов местного самоуправления – это проведение процедуры по принятию на учет бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, последующее признание права муниципальной собственности на эти объекты и передача эксплуатирующим организациям в рамках соответствующих договоров.

На территории муниципального образования Промышленновский муниципальный округ бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

# ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

Описание структуры сбора и очистки сточных вод в муниципальном образовании Промышленновский муниципальный округ представлено в таблице ниже.

### Таблица 2.1.1.1 - Структура сбора и очистки сточных вод

| № | Населенный пункт | Структура водоотведения | Население, чел | Процент охвата населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Плотниково | Централизованное | 4672 | 69 |
|  |  | Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до КОС |  |  |
|  |  | Сети + КНС + сети - до КОСов |  |  |
|  |  | Нецентрализованное |  | 31 |
| 2 | пгт Промышленная | Централизованное | 17909 | 55 |
|  |  | Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до КОС |  |  |
|  |  | Сети + КНС + сети - до |  |  |

| № | Населенный пункт | Структура водоотведения | Население, чел | Процент охвата населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОСов |  |  |
|  |  | Нецентрализованное |  | 45 |

В настоящее время в Промышленновском муниципальном округе централизованная система водоотведения имеется только в пгт. Промышленная и п. Плотниково.

Система водоотведения пгт. Промышленная является частью коммунальной системы, система состоит из КОС (пгт. Промышленная, ул. Магистральная, д. 1а), канализационно - насосной станции КНС и сети самотечных и напорных коллекторов. Система канализации пгт. Промышленная неполная раздельная объединенная для отвода сточных вод от жилых и общественных зданий.

Система водоотведения п. Плотниково является частью коммунальной системы, которая состоит из КОС, 2-х канализационно - насосных станций КНС и сети самотечных и напорных коллекторов, (включая выпуски). Сточные воды канализации в п. Плотниково идут на очистные сооружения (п. Плотниково, ул. Школьная, 3Б), где сброс идет на водосборную площадь (накопитель). Далее специализированной техникой асмашинами КАМАЗ 65115 О 440ЕЕ, КАМАЗ 65115 О 487УТ ООО «ПКС» сточные воды после очистных сооружений п. Плотниково вывозятся и сбрасываются через канализационный коллектор, где далее сток идет на очистные сооружения пгт. Промышленная.

Населенные пункты муниципального образования, не охваченные централизованным водоотведением, пользуются септиками и надворными уборными (выгребными ямами):

- п. 210 км

- п. 239 км

- п. 251 км

- с. Абышево

- д. Байрак

- с. Берёзово

- п. Брянский (157 км)

- с. Ваганово

- д. Васьково

- п. Восход

- п. Голубево

- д. Денисовка

- д.Еремино

- с. Журавлёво

- д. Иван-Брод

- п. Иваново-Родионовский

- д. Калинкино

- д. Калтышино

- д. Каменка

- д. Касимовка

- д. Колычево

- п.ст. Контрольная

- д. Корбелкино

- с. Краснинское

- с. Лебеди

- с. Морозово

- п. Нагорный

- р. Новый Исток

- д.Озерки

- п. Октябрьский

- с. Окунево

- п.ст.Падунская

- д.Пархаевка

- п. Первомайский

- п. Плотниково

- д. Подкопенная

- д. Пор-Искитим

- д. Портнягино

- д. Прогресс

- д. Протопопово

- д. Пушкино

- д. Пьяново

- п. Ранний

- п. Соревнование

- д. Сыромолотная

- д. Тарабарино

- с. Тарасово

- п. Тарсьма

- с. Титово

- с. Труд

- д. Усть-Каменка

- д. Усть-Тарсьма

- д. Уфимцево

- д. Ушаково

- п. Цветущий

- д. Шипицино

- д. Шуринка

Эксплуатацию	системы	централизованного	водоотведения	в	муниципальном образовании	Промышленновский	муниципальный	округ	осуществляет	ООО

«Промышленновские коммунальные системы» и включает в себя:

  - прием сточных вод от населения и предприятий;

  - транспортировка сточных вод по канализационным сетям;

  - перекачку сточных вод через канализационную насосную станцию (далее – КНС);

  - ремонт и обслуживание канализационных сетей и колодцев.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения муниципального образования Промышленновский муниципальный округ представлено в таблице ниже.

Таблица 2.1.1.2 - Зоны эксплуатационной ответственности

| № | Наименование РСО | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Промышленновские коммунальные системы» | п. Плотниково пгт. Промышленная |

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям

обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Существующие насосные станции, используемые в	схеме водоотведения МО Промышленновский муниципальный округ описаны в таблице ниже.

### Таблица 2.1.2.1 - Характеристика оборудования КНС

| № | Наименов ание КНС | Населенны й пункт | Улица | Марка насоса | Производитель ность, м3/ч | Объе м потр еб. элект р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 | п. Плотников о | ул. Юбилей ная | Grundfos SLV.80.80.220.2.52H. S.N51D | 50,00 | 88,71 |
| 2 |  |  |  | Grundfos SLV.80.80.220.2.52H. S.N51D | 0,00 |  |
| 3 | КНС №2 | п. Плотников о | ул. Лесная, 16д | СМ 100-65-200-4 | 50,00 | 97,68 |
| 4 | КНС №3 | пгт. Промышле нная | ул. Новая, 13а | Grundfos SEV.80.80.110.2.51D | 90,00 | 122,3 1 |
| 5 |  |  |  | Grundfos SEV.80.80.110.2.51D | 0,00 |  |

На территории МО Промышленновский муниципальный округ канализационные очистные сооружения находятся в п.Плотниково, пгт. Промышленная.

Оборудование КОС п. Плотниково представлено в таблице ниже.

### Таблица 2.1.2.2 – Оборудование КОС п. Плотниково

| Наименование | Часы работы ч./сут | Назначение |
| --- | --- | --- |
| защитная решетка | 24 | предварительная очистка от самого крупного мусора с целью избежать засоров |

| Наименование | Часы работы ч./сут | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  |  | трубопровода и поломок двигающихся механизмов и насосного оборудования |
| контактный резервуар | 24 | для обеспечения контакта хлора со сточной водой в течение 30 мин при максимальном ее притоке |
| песколовка | 24 | задерживание песка, нерастворимых частиц и ил, предотвращение их попадание в канализационную систему |
| аэротенк | 24 | для глубокой биохимической очистки стоков различного происхождения от органики и других примесей с помощью активного ила с аэробными бактериями и кислорода |
| отстойник | 24 | отстаивание мелкодисперсных загрязнений, в основном органических |
| иловые площадки | 24 | сбор, хранение и обезвоживание избыточного активного ила и сырого осадка отстойников |

Оборудование КОС пгт. Промышленная представлено в таблице ниже.

### Таблица 2.1.2.3 – Оборудование КОС пгт. Промышленная

| Наименование | Часы работы ч./сут | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |  |  |
| хлораторная | 24 | обеззараживание сточных вод, с целью уничтожения содержащихся в них патогенных микробов |
| песколовки | 24 | задерживание песка, нерастворимых частиц и ил, предотвращение их попадание в канализационную систему |
| первичный отстойник | 24 | отстаивание мелкодисперсных загрязнений, в основном органических |
| вторичный отстойник | 24 | отделение активного ила от очищенной жидкости |
| иловая площадка | 24 | сбор, хранение и обезвоживание избыточного активного ила и сырого осадка отстойников |
| приемный резервуар (ГНС) | 24 | усреднения расхода и количества загрязняющих сточных вод |
| защитные решетки | 24 | предварительная очистка от самого крупного мусора с целью избежать засоров трубопровода и поломок двигающихся механизмов и насосного оборудования |
| Насосное оборудование |  |  |
| СМ100-65-200-2 | 24 | - |
| СМ80-50-200а-2 | 14 | - |
| СМ80-50-200а-2 | 14 | - |

Расчет	существующего	дефицита	(резерва)	мощностей	очистных	сооружений представлен в таблице ниже.

### Таблица 2.1.2.4 - Расчет существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений

| № | Наименова ние КОС | Адрес |  | Производительн ость, м3/ч | Объем принят ых стоков из сети, м3/ч | Резерв (дефици т), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населенный пункт | Улица |  |  |  |
| 1 | КОС №1 | пгт. Промышлен ная | пер. Магистральн ый, 1а | 66,7000 | 26,1324 | 40,5676 |
| 2 | КОС №2 | п. Плотниково | ул. Школьная, 3б | 12,0000 | 10,7158 | 1,2842 |

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод в муниципальном образовании представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.3 - Сводная по результатам обследования качества сточных вод

| № | Наименов ание КОС | Пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки |  |  | После очистки сточных вод на выпуске |  |  |
|  |  | все го про б за 202 4 г | Кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме | все го про б за 202 4 г | Кол-во проб, не соответству ющих норме, шт | показатель, не соответству ющей норме |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС №1 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | БПК полн, взвешенные вещества, железо, марганец, медь, нефтепроду кты, нитраты, нитриты, АСПАВ, фосфаты, ХПК |
| 2 | КОС №2 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | - |

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых

водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологическая зона водоотведения – это часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод, из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

Условно водоотведение МО Промышленновский муниципальный округ можно разделить на 2 технологические зоны:

- Зона с централизованной системой канализации;

- Зона с не централизованной системой (в септики или выгребы).

### Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы

### водоотведения

Утилизация осадков с очистных сооружения, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путем вывоза на полигон ТБО для изоляции слоев отходов, а также иловые площадки.

Иловые карты канализационных очистных сооружений предназначены для отстаивания и удаления иловых дренажных вод, т. е. обезвоживания осадка (избыточный активный ил и сырой осадок), образующегося при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. В процессе отстаивания происходит отделение от воды ила и осадка и, оседание и накопление их, на иловых картах (иловых полях). Отстоянная иловая вода путем поочередного переливания из карты в карту в дальнейшем, согласно технологическому процессу, вновь попадает для очистки в начало очистных сооружений.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность	канализационных	сетей	в	муниципальном	образовании Промышленновский муниципальный округ, обслуживаемый ООО «ПКС» составляет 22495 м.

Характеристика сети водоотведения обслуживаемых ООО «ПКС» представлена в таблице ниже.

### Таблица 2.1.5.1 - Характеристика сети водоотведения обслуживаемых ООО «ПКС»

| Арендованные канализационные сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | адрес (местоположение) объекта | характеристика объекта | ед. изм. |  |
| Промышленновское городское поселение |  |  |  | 14115 |
| Канализационные сети, пм. |  |  |  |  |
| п. Промышленная | ул. Первомайская, ул. М.Горького, ул. Вокзальная | Протяженность | пм | 1446 |
| п. Промышленная | ул. Магистральная | Протяженность | пм | 180 |
| п. Промышленная | ул.Садовая, ул.Н.Островского, пер.Театральный, ул.Коммунистическая | Протяженность | пм | 1246 |
| п. Промышленная | от РСП-29 до очистных сооружений | Протяженность | пм | 950 |
| п. Промышленная | ул.Крупской, ул.Коммунистическая | Протяженность | пм | 255 |
| п. Промышленная | ул.Коммунистическая |  |  | 145 |
| п. Промышленная | ул.Коммунистическая, ул.Тельмана, ул.Рабочая, ул.Калининская, ул.Советская | Протяженность | пм | 1920 |
| п. Промышленная | ул. Лермонтова | Протяженность | пм | 250 |
| п. Промышленная | ул.Н.Островского, ул.Коммунистическая | Протяженность | пм | 2515 |
| п. Промышленная | ул.Цветочная, ул.Линейная | Протяженность | пм | 420 |
| п. Промышленная | ул.Крупской | Протяженность | пм | 320 |
| п. Промышленная | ул. Лесная | Протяженность | м | 300 |
| п. Промышленная | мкр. Южный | Протяженность | м | 4168 |
| Плониковское сельское поселение |  |  |  | 8380,24 |
| Канализационные сети, пм. |  |  |  |  |
| п. Плотниково | ул. Юбилейная | Протяженность | пм | 480 |
| п. Плотниково | ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Советская | Протяженность | пм | 2550 |
| п. Плотниково | ул. Юбилейная | Протяженность | пм | 870 |
| п. Плотниково | ул. Юбилейная | Протяженность | пм | 800 |
| п. Плотниково | ул. Юбилейная | Протяженность | пм | 2675 |
| п. Плотниково | ул. Полевая, ДОС | Протяженность | пм | 1005,24 |
| Всего обслуживаемых сетей |  |  |  | 22 495 |

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния Промышленновский муниципальный округ.

В условиях экономии водных ресурсов и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. В муниципальном образовании по-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети.

Для анализа эффективности работы системы водоотведения оцениваются два критерия:

- надёжность системы;

- качество, экологическая безопасность.

Надёжность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) – для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надёжность функционирования сетей.

Качество, экологическая безопасность – качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоём.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

В таблице 2.1.6.1 представлены параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения.

### Таблица 2.1.6.1 - Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а). плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б). при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоёмах |

Реализуя	комплекс	мероприятий,	направленных	на	повышение	надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

### Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды передаются по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся для очистки на канализационные очистные сооружения.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в пгт. Промышленная после очистки на комплексе КОС осуществляется в водный объект - оз. Белое (Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 10.12.2020г № 1212/РРИ/Сс-12.2020 срок до 31.12.2025г). Из- за 100% износа существующих КОС отмечаются колебания содержания загрязняющих веществ, превышение нормативов сбрасываемых стоков практически по всем показателям. Это приводит к загрязнению водного объекта, а также возможности вспышки инфекционных заболеваний. Из-за полного износа оборудования на очистных сооружениях пгт. Промышленная, необходимо строительство новых сооружений.

В целях предотвращения вредного воздействия сбросов сточных вод на водный объект, а также предупреждения экологической и санитарно-эпидемиологической катастрофы, на территории пгт. Промышленная необходимо скорейшее строительство новых очистных сооружений. В 2020 году был заключен контракт между ООО «Южный проектный институт» и Управлением по жизнеобеспечению и строительству Администрации Промышленновского муниципального  округа  для  проведения  проектно-изыскательских  работ  для  объекта

«Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная, Промышленновского округа, Кемеровской области».

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод представлена в п. п.

2.1.2 текущей главы.

### Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального образования Промышленновский муниципальный округ не охваченными централизованной системой водоотведения остаются потребители с недостаточной степенью благоустройства, к ним, как правило относятся, частные и индивидуальные жилые дома.

### Таблица 2.1.8.1 - Сводные данные по территориям не охваченных централизованной системой водоотведения

| № | Населенный пункт | Численность населённого пункта | Кол-во жителей, чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Охваченных централизованным водоотведением | Не охваченных централизованным водоотведением |
| 1 | п. 210 км | 3 | 0 | 3 |
| 2 | п. 239 км | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п. 251 км | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с. Абышево | 649 | 0 | 649 |
| 5 | д. Байрак | 329 | 0 | 329 |
| 6 | с. Берёзово | 36 | 0 | 36 |
| 7 | п. Брянский (157 км) | 4 | 0 | 4 |
| 8 | с. Ваганово | 1347 | 0 | 1347 |
| 9 | д. Васьково | 1281 | 0 | 1281 |
| 10 | п. Восход | 254 | 0 | 254 |
| 11 | п. Голубево | 495 | 0 | 495 |
| 12 | д. Денисовка | 133 | 0 | 133 |
| 13 | д. Еремино | 425 | 0 | 425 |
| 14 | с. Журавлёво | 1000 | 0 | 1000 |
| 15 | д. Иван-Брод | 0 | 0 | 0 |
| 16 | п. Иваново- Родионовский | 289 | 0 | 289 |
| 17 | д. Калинкино | 639 | 0 | 639 |
| 18 | д. Калтышино | 128 | 0 | 128 |
| 19 | д. Каменка | 758 | 0 | 758 |
| 20 | д. Касимовка | 35 | 0 | 35 |
| 21 | д. Колычево | 886 | 0 | 886 |
| 22 | п.ст. Контрольная | 147 | 0 | 147 |
| 23 | д. Корбелкино | 71 | 0 | 71 |
| 24 | с. Краснинское | 1387 | 0 | 1387 |
| 25 | с. Лебеди | 674 | 0 | 674 |

| № | Населенный пункт | Численность населённого пункта | Кол-во жителей, чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Охваченных централизованным водоотведением | Не охваченных централизованным водоотведением |
| 26 | с. Морозово | 450 | 0 | 450 |
| 27 | п. Нагорный | 58 | 0 | 58 |
| 28 | р. Новый Исток | 107 | 0 | 107 |
| 29 | д. Озерки | 457 | 0 | 457 |
| 30 | п. Октябрьский | 206 | 0 | 206 |
| 31 | с. Окунево | 1325 | 0 | 1325 |
| 32 | п.ст. Падунская | 1627 | 0 | 1627 |
| 33 | д. Пархаевка | 195 | 0 | 195 |
| 34 | п. Первомайский | 198 | 0 | 198 |
| 35 | п. Плотниково | 220 | 0 | 220 |
| 36 | п. Плотниково | 4885 | 2242 | 2430 |
| 37 | д. Подкопенная | 92 | 0 | 92 |
| 38 | д. Пор-Искитим | 677 | 0 | 677 |
| 39 | д. Портнягино | 179 | 0 | 179 |
| 40 | д. Прогресс | 353 | 0 | 353 |
| 41 | пгт Промышленная | 17472 | 5878 | 12031 |
| 42 | д. Протопопово | 433 | 0 | 433 |
| 43 | д. Пушкино | 172 | 0 | 172 |
| 44 | д. Пьяново | 872 | 0 | 872 |
| 45 | п. Ранний | 76 | 0 | 76 |
| 46 | п. Соревнование | 318 | 0 | 318 |
| 47 | д. Сыромолотная | 2 | 0 | 2 |
| 48 | д. Тарабарино | 51 | 0 | 51 |
| 49 | с. Тарасово | 803 | 0 | 803 |
| 50 | п. Тарсьма | 83 | 0 | 83 |
| 51 | с. Титово | 1049 | 0 | 1049 |
| 52 | с. Труд | 369 | 0 | 369 |
| 53 | д. Усть-Каменка | 425 | 0 | 425 |
| 54 | д. Усть-Тарсьма | 537 | 0 | 537 |
| 55 | д. Уфимцево | 730 | 0 | 730 |
| 56 | д. Ушаково | 170 | 0 | 170 |
| 57 | п. Цветущий | 114 | 0 | 114 |
| 58 | д. Шипицино | 232 | 0 | 232 |
| 59 | д. Шуринка | 507 | 0 | 507 |

Из таблицы 2.1.8.1 можно сделать вывод о том, что в МО водоотведением не обеспеченно 84% населения:

Территории МО Промышленновский муниципальный округ, не охваченные централизованным водоотведением, пользуются септиками и надворными уборными (выгребными ямами).

### Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

В системе водоотведения Промышленновского муниципального округа имеются следующие проблемы:

- централизованные системы водоотведения присутствуют только в пгт. Промышленная и п. Плотниково;

- износ трубопроводов канализационных сетей;

- необходима замена магистральных канализационных коллекторов;

- износ канализационных очистных сооружений – 100%;

- малый охват системой водоотведения;

- необходимо скорейшее строительство новых очистных сооружений в пгт. Промышленная с принятием на них вывозимых сточных вод от соседних населенных пунктов Промышленновского муниципального округа;

- необходимо скорейшее строительство новых очистных сооружений, а также капитальный ремонт, реконструкция КНС в п. Плотниково.

### Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности

очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Развернутое	описание	централизованной	системы	водоотведения	(канализации) представлено в пункте 2.1.1 и пункте 2.1.2 текущей главы.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения МО Промышленновский муниципальный округ представлена ниже.

### Таблица 2.2.1.1 - Балансы поступления сточных вод

| Поступление от населенного пункта | Наименование категории потребителя | Поступление сточных вод за 2024 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| п. Плотниково | Население | 85,245 |
|  | Бюджет | 2,830 |
|  | Прочие потребители | 6,500 |
|  | Неорганизованные стоки | 0,000 |
|  | Итого | 94,575 |
| пгт Промышленная | Население | 170,590 |
|  | Бюджет | 25,800 |
|  | Прочие потребители | 43,120 |
|  | Неорганизованные стоки | 0,000 |
|  | Итого | 239,510 |
| Итого по МО Промышленновский муниципальный округ | Население | 255,835 |
|  | Бюджет | 28,630 |
|  | Прочие потребители | 49,620 |
|  | Неорганизованные стоки | 0,000 |
|  | Итого | 334,085 |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории МО Промышленновский муниципальный округ отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении

коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.

Водоизмерительный прибор учета – счетчика холодной воды и горячей воды турбинный ZENNER WI-N-I (заводской № 16063910), установлен в главной насосной станции перекачки (ГНС).

### Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей представлены в таблице ниже.

### Таблица 2.2.4.1 - Ретроспективный анализ

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод всего | тыс.м3/год | 242,01 | 226,12 | 291,12 | 341,63 | 342,65 | 346,03 | 338,25 | 336,36 | 336,081 | 323,57 | 334,51 | 334,51 |
| Принято сточных вод по категориям потребителей | тыс.м3/год | 242,01 | 226,12 | 291,12 | 341,63 | 342,65 | 346,03 | 338,25 | 336,36 | 336,081 | 323,57 | 334,51 | 334,51 |
| Население | тыс.м3/год | 153,00 | 141,44 | 206,03 | 254,37 | 248,57 | 261,61 | 249,34 | 254,85 | 251,496 | 245,68 | 334,51 | 334,51 |
| Бюджетные организации | тыс.м3/год | 38,65 | 35,14 | 36,09 | 34,21 | 36,95 | 32,34 | 33,01 | 31,13 | 31,812 | 29,08 |  |  |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 50,36 | 49,54 | 49,00 | 53,05 | 57,13 | 52,08 | 55,90 | 50,38 | 52,773 | 48,81 |  |  |

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

В таблице ниже представлены расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков.

Таблица 2.2.5.1 - Прогнозный баланс поступления сточных вод

| Населенный пункт | Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | тыс.м | 85,24 | 85,24 | 85,24 | 85,24 | 85,24 | 85,24 | 85,24 | 85,24 | 85,24 | 85,24 | 85,24 |
|  |  | 3/год | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Бюджет | тыс.м | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |
|  |  | 3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Плотниково | Прочие потребител и | тыс.м 3/год | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 | 6,500 0 |
|  | Неорганизо ванные стоки | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого | тыс.м | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 |
|  |  | 3/год | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Население | тыс.м | 184,0 | 197,5 | 210,9 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 2195, | 2195, | 2195, | 2195, |
|  |  | 3/год | 500 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
|  | Бюджет | тыс.м | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 |
|  |  | 3/год | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| пгт. Промышлен ная | Прочие потребител и | тыс.м 3/год | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 | 43,12 00 |
|  | Неорганизо ванные стоки | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого | тыс.м | 252,9 | 266,4 | 279,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2269, | 2269, | 2269, | 2269, |
|  |  | 3/год | 700 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Итого по МО | Население | тыс.м 3/год | 269,2 950 | 282,7 550 | 296,2 150 | 316,4 150 | 316,4 150 | 316,4 150 | 316,4 150 | 2281, 1050 | 2281, 1050 | 2281, 1050 | 2281, 1050 |
| Промышлен новский | Бюджет | тыс.м 3/год | 28,63 00 | 28,63 00 | 28,63 00 | 28,63 00 | 28,63 00 | 28,63 00 | 28,63 00 | 33,08 00 | 33,08 00 | 33,08 00 | 33,08 00 |

| Населенный пункт | Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципаль ный округ | Прочие потребител и | тыс.м 3/год | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 | 49,62 00 |
|  | Неорганизо ванные стоки | тыс.м 3/год | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 | 0,000 0 |
|  | Итого | тыс.м 3/год | 347,5 450 | 361,0 050 | 374,4 650 | 394,6 650 | 394,6 650 | 394,6 650 | 394,6 650 | 2363, 8050 | 2363, 8050 | 2363, 8050 | 2363, 8050 |

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

### Таблица 2.3.1.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водоотведении

| Населенный пункт | Категория потребителя | Отчетный 2024г. |  |  | Расчетный 2035г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/го д | м3/сут (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) | тыс. м3/го д | м3/сут (max сут.) | м3/сут , (ср.су т.) |
|  | Население | 85,24 | 268,58 | 233,54 | 85,245 | 268,58 | 233,54 |
|  |  | 5 | 0 | 8 |  | 0 | 8 |
|  | Бюджетные | 2,830 | 8,916 | 7,753 | 2,830 | 8,916 | 7,753 |
|  | организации |  |  |  |  |  |  |
| п. Плотниково | Прочие | 6,500 | 20,479 | 17,808 | 6,500 | 20,479 | 17,808 |
|  | Неорганизова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нные стоки |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 94,57 | 297,97 | 259,11 | 94,575 | 297,97 | 259,11 |
|  |  | 5 | 6 | 0 |  | 6 | 0 |
|  | Население | 170,5 | 537,47 | 467,37 | 2195,8 | 6918,4 | 6016,0 |
|  |  | 90 | 5 | 0 | 60 | 63 | 55 |
|  | Бюджетные | 25,80 | 81,288 | 70,685 | 30,250 | 95,308 | 82,877 |
| пгт Промышленна я | организации | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 43,12 0 | 135,85 8 | 118,13 7 | 43,120 | 135,85 8 | 118,13 7 |
|  | Неорганизова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нные стоки |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 239,5 | 754,62 | 656,19 | 2269,2 | 7149,6 | 6217,0 |
|  |  | 10 | 1 | 2 | 30 | 29 | 68 |
|  | Население | 255,8 | 806,05 | 2281,1 | 2281,1 | 7187,0 | 2281,1 |
|  |  | 35 | 5 | 05 | 05 | 43 | 05 |
| Итого по МО Промышленно вский муниципальны й округ | Бюджетные организации | 28,63 0 | 90,204 | 33,080 | 33,080 | 104,22 5 | 33,080 |
|  | Прочие | 49,62 0 | 156,33 7 | 49,620 | 49,620 | 156,33 7 | 49,620 |
|  | Неорганизова нные стоки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | 334,0 | 1052,5 | 2363,8 | 2363,8 | 7447,6 | 2363,8 |
|  |  | 85 | 97 | 05 | 05 | 05 | 05 |

### Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Технологические зоны водоотведения муниципального образования представлены в таблице ниже.

### Таблица 2.3.2.1 - Технологические зоны

| № | Наименование технологической зоны | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОС №2 | п. Плотниково |
| 2 | КОС №1 | пгт Промышленная |

В муниципальном образовании насчитывается 2 технологические зоны.

«Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В централизованной системе водоотведения муниципального образования Промышленновский муниципальный округ выделяются следующие эксплуатационные зоны:

1. Эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «Промышленновские коммунальные системы» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории п. Плотниково, пгт. Промышленная).

### Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам представлен в таблице ниже.

### Таблица 2.3.3.1 - Требуемая перспективная мощность очистных сооружений

| Наименова ние очистных сооружени й | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Плотниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Промышленновские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС п. Плотников о | Объем поступивших сточных вод | тыс.м3/ год | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 | 94,57 50 |
|  | Производител ьность очистных сооружений | тыс.м3/ год | 105,1 20 | 105,1 20 | 105,1 20 | 105,1 20 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
|  | Резерв/дефици т | тыс.м3/ год | 10,54 5 | 10,54 5 | 10,54 5 | 10,54 5 | 124,4 25 | 124,4 25 | 124,4 25 | 124,4 25 | 124,4 25 | 124,4 25 | 124,4 25 |
| пгт. Промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Промышленновские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС пгт. Промышле нная | Объем поступивших сточных вод | тыс.м3/ год | 252,9 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Производител ьность очистных сооружений | тыс.м3/ год | 583,4 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефици т | тыс.м3/ год | 330,4 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новые КОС пгт. Промышлен | Объем поступивших сточных вод | тыс.м3/ год | - | 290,4 69 | 303,9 29 | 324,1 29 | 324,1 29 | 324,1 29 | 324,1 29 | 569,1 36 | 569,1 36 | 569,1 36 |  |

| Наименова ние очистных сооружени й | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ная | Производител ьность очистных сооружений | тыс.м3/ год | - | 1277, 5 | 1277, 5 | 1277, 5 | 1277, 5 | 1277, 5 | 1277, 5 | 1277, 5 | 1277, 5 | 1277, 5 |  |
|  | Резерв/дефици т | тыс.м3/ год | - | 987,0 31 | 973,5 71 | 953,3 71 | 953,3 71 | 953,3 71 | 953,3 71 | 708,3 64 | 708,3 64 | 708,3 64 |  |

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Основными элементами централизованной системы водоотведения являются: самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до КНС, КНС, напорные канализационные сети от КНС до КОС, КОС.

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть.

Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы населенных пунктов к очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков в муниципальном образовании показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при напорном режиме зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков, характеристик применяемого оборудования. Анализ работы этих участков в муниципальном образовании показал, что проектные уклоны соблюдены, оборудование работает в штатном режиме, гидравлические режимы в основном поддерживаются. Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения муниципального образования, так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования.

### Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений систем водоотведения рассмотрен в п.п 2.3.3 текущей главы.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ)

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в МО Промышленновский муниципальный округ, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения МО Промышленновский муниципальный округ.

### Таблица 2.4.2.1 - Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационного коллектора для подключения мк-р. Южный-2, новой школы по ул. Парковая, нового детского сада по ул. Молодёжная, канализационной насосной станции в пгт. Промышленная по ул. Чапаева | Не определен. | 340000 | 2024- 2025 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Плотниково. | Не определен. | 359000 | 2025 |

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам) и соблюдение норм очистки стоков перед сбросом в водный объект.

Системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в системе домовых канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно- коммунального хозяйства. Надёжная, качественная работа канализационных систем – одна из важнейших задач любого городского хозяйства. Любые неполадки в работе городских канализаций могут обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни горожан, работы предприятий и организаций, но и привести к утечке агрессивных сред, заражению почвы, грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно. Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт должны проводиться только специалистами с применением профессионального оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно приведёт к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а впоследствии это грозит его выходом из строя.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы

### водоотведения

Перечень вновь строящихся, реконструируемых объектов централизованной системы канализации представлен в п.2.4.2.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Систем	диспетчеризации	и	автоматизации	в	системах	водоотведения	пгт.

Промышленная и п. Плотниково отсутствуют.

Внедрение данной системы требует значительных затрат, что необратимо скажется на росте тарифа за водоотведение и как следствие на социально-экономическую обстановку в поселении.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа,

расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений (КНС) требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

### Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно- эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций должны соответствовать предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений представлены в таблице 2.4.7.1.

### Таблица 2.4.7.1 – Размеры санитарно-защитной зоны

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |

| Поля: а) фильтрации б)орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

- Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и

обработки осадка следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8 настоящего нормативного документа.

- Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

- Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

- Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

- Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

- От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной

очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 2.4.7.1.

- Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, расположены в существующих границах муниципального образования.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической

эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Планируемые к выполнению в рамках данной Схемы водоотведения мероприятия по строительству и реконструкции объектов систем централизованной канализации напрямую направлены на повышение экологической эффективности как в пгт. Промышленная и п.

Плотниково, так и в Промышленновском муниципальном округе в целом.

Реализация данных мероприятий не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания и не обусловит наличие непредотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Существующий метод очистки утилизации осадков сточных вод на новых КОС на иловых площадках должен соответствует требованиям действующих нормативных документов.

Влага после обезвоживания осадка не должна попадать в грунт и не наносить ущерб окружающей среде, осадок после утилизации на иловых площадках может быть использован в качестве депонирующего состава, и иметь достаточную агрономическую ценность для того, чтобы быть использованным для пересыпки отходов

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

### Строительство и реконструкция сетей водоотведения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

### Мероприятия по объектам водоотведения

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоотведения выполнена:

-на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 19

«Здания и сооружения городской инфраструктуры».

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

В таблице 2.6.1.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоотведения с оценкой необходимых капитальных вложений.

Таблица 2.6.1.1 - Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения

| № п / п | Наимен ование сооруже ния | Наименов ание мероприя тия | Источник финанси рования | Ориентир овочный объем инвестици и, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 202 5 | 2026 | 202 7 | 202 8 | 202 9 | 203 0 | 203 1 | 203 2 | 203 3 | 203 4 | 203 5 |
| ООО «ПКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия на источнике и сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия на сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые мероприятия по капитальному ремонту изношенных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самотеч ная сеть (п. Плотни ково) | Рекоменд ованные мероприя тия по замене сетей | Бюджетн ые и внебюдж етные средства | 9273,040 | 0,00 00 | 9273,0 400 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 |
| 2 | КНС №3 | Рекоменд ованные мероприя тия по замене сетей | Бюджетн ые и внебюдж етные средства | 123024,52 6 | 0,00 00 | 123024 ,5258 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 |
| ИТОГО |  |  |  | 132297,56 6 | 0,00 0 | 132297 ,566 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 |
| Мероприятия, предложенные администрацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационного коллектора для подключения мк-р. Южный-2, новой школы по ул. Парковая, нового |  | Не определе н. | 340000 | 340 000 | 0,0000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 |

|  | детского сада по ул. Молодёжная, канализационной насосной станции в пгт. Промышленная по ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Плотниково. | Не определе н. | 359000 | 359 000 | 0,0000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 | 0,0 000 |
| ИТОГО |  |  | 699000 | 699 000 | 0,000 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 | 0,0 00 |

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоотведения приведены в таблице 2.7.1.

### Таблица	2.7.1	-	Плановые	показатели	развития	централизованной	системы водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2024 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2029 | 2035 |
| п. Плотниково |  |  |  |  |
| а)Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | 0 | 0 | 0 |
| б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Удельное количество засоров на сетях канализации | ед./1км | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 25 | 25 | 25 |
| в)Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод | кВтч/м3 | 3,2641 | 0,5 | 0,5 |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 0 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоотведения жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| пгт Промышленная |  |  |  |  |
| а)Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | 0 | 0 | 0 |
| б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Удельное количество засоров на сетях канализации | ед./1км | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 25 | 25 | 25 |

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2024 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2029 | 2035 |
| в)Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод | кВтч/м3 | 3,2641 | 0,5 | 0,5 |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 0 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоотведения жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 |

### Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

      - аварийности централизованных систем водоотведения;

      - продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.8 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Характеристика системы водоотведения муниципального образования Промышленновский муниципальный округ по категории надежности представлена в таблице ниже

### Таблица 2.7.1.1 - Характеристика система водоотведения по категории надежности

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория |
| --- | --- | --- |

|  |  | надежности |
| --- | --- | --- |
| п. Плотниково | 4885 | 3 |
| пгт Промышленная | 17472 | 2 |

### Показатели очистки сточных вод

Сводная показателей очистки сточных вод по результатам лабораторных исследований представлена в пункте 2.1.2.

### Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Согласно п.8 Приложения 1 к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями энергетической эффективности для систем водоотведения являются:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*год/куб.м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*год/куб.м).

Таблица 2.7.3.1 - Энергоэффективность транспортировки сточных вод

| Наименован ие КНС | Ресурсоснабжающ ая организация | Объем перекаченны х сточных вод через КНС, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнерги и КНС, тыс.кВт*год | Энергоэффективнос ть, кВт*год/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самотечная сеть | ООО «ПКС» | 0,000 | 0,000 | - |
| Самотечная сеть | ООО «ПКС» | 0,000 | 0,000 | - |
| КНС №1 | ООО «ПКС» | 94,575 | 88,710 | 1,97 |
| КНС №2 | ООО «ПКС» |  | 97,680 |  |
| КНС №3 | ООО «ПКС» | 239,510 | 122,310 | 0,511 |

Таблица 2.7.3.2 - Энергоэффективность очистки сточных вод

| Наименование очистных сооружений | Наименование населенного пункта | Объем принятых стоков из сети, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт*час | Энергоэффективность, кВт*год/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| КОС №1 | пгт Промышленная | 228,920 | 39,501 | 0,173 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС №2 | п. Плотниково | 93,870 | 49,659 | 0,529 |

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предусмотрены.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На территории муниципального образования Промышленновский муниципальный округ бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

## НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*.

- СанПиН 2.1.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

### Приложение №1

Школьная

Луговая

Береговая

Молодежная

Береговая

### Приложение №2